## 凡例
電気設備関係 記号・性能 凡例表 |  |  |  | 機械設備関係 記号・性能 凡例表
項目 | 内容 | 記号 | 性 能 | 項目 | 内容 | 記号 | 性能
照明 | 設計照度 | 数字 | 単位はルクス（Ｌｘ） | 水回り | 洗面化粧台 | ○ | 電気温水器付の洗面化粧台（自動水栓付）を設ける。
| 器具種別 | A | 天井埋込形カバー付を主体 |  |  | － | 不要
|  | B | 天井埋込形ＯＡルーバー付 遮光角は15°～30° |  | 流し台 | ○ | 電気温水器付のキッチン用流し台（シングルレバー水栓）を設ける。
|  | C | 天井埋込形下面開放 |  |  | － | 不要
|  | D | 露出形 |  | その他 | ○ | 備考欄に具体的な器具を記入してください。
| LED器具 | ○ | ＬＥＤ器具を採用
| リモコンスイッチ | ○ | 必要
|  | － | 不要
| 明るさセンサー | 明 | 明るさセンサーを設ける
|  | 人 | 人感センサーを設ける
|  | － | 不要
| 発電回路 | A | 照明器具全数を発電回路とする。 |  |  | － | 不要
|  | B | 照明器具の1/2～1/3を発電回路とする。 | 供給 | 水 | ○ | 上水
|  | C | 照明器具を１スパン１灯以上かつ５Ｌｘ以上となるよう発電回路とする。
|  | － | 不要 |  |  | － | 不要
コンセント等 | 一般コンセント | A | 8㎡に1個以上設ける。 |  | 湯 | ○ | 台下電気温水器による。
|  | B | 1室に2個以上設ける。 |  |  | － | 不要
|  | C | 25㎡に1個以上設ける。 |  | ガス | ○ | 東京ガス・ガスコック
|  | D | 出口近傍に1個以上設ける。 |  |  | － | 不要
|  | Ｅ | 歩行距離20mに1個以上設ける。
|  | 数字 | 設置するコンセントの個数 |  |  | － | 不要
| 発電回路 | A | 一般ｺﾝｾﾝﾄの1/2以上を発電回路とする。 | 空調熱源 | 中央熱源方式 | ○ | 市・共用部分と共用する中央熱源の冷温水を利用。
|  | B | 一般ｺﾝｾﾝﾄの1/5以上を発電回路とする。 |  |  | － | 不要
|  | C | 1室につき1個以上を発電回路とする。
|  | － | 不要 |  | 個別熱源方式 | ○ | 電動空冷ヒートポンプエアコン・ビルアルチによる。室外機は屋上設置。
| 特殊負荷 | ○ | 【別添資料】特殊負荷一覧表による機器に電源を供給する。 |  |  | － | 不要
|  | － | 不要 | 空調・換気 | 全空気式空調 | ○ | 中央熱源から冷温水の供給を受け、空気調和機にて冷却加温された空気を供給する方式。換気もこのシステムに含まれる。
構内交換 | モジュラージャック | A | 8㎡に1個以上設ける。
|  | B | 1室に1～2個設ける。
|  | － | 不要
| FAX | 数字 | 設置するＦＡＸの台数（ＦＡＸ機器、同設置は別途工事） |  | 単独換気 | ○ | 排気ファン等を設け、他室と関係なく単独換気ができる。
|  | － | 不要 |  |  | － | 不要
| IP電話 （空配管対応） | 数字 | 設置するＩＰ電話機の台数（ＩＰ電話機器、同設置は別途工事） |  | 単独換気 | ○ | 排気ファン等を設け、他室と関係なく単独換気ができる。
|  | － | 不要 |  |  | － | 不要
構内情報通信網 | ＬＡＮ端末（Ａ系統） | 数字 | 設置するＬＡＮ端末（Ａ系統）の個数
|  | － | 不要 |  |  | － | 不要
| ＬＡＮ端末（Ｂ系統） | 数字 | 設置するＬＡＮ端末（Ｂ系統）の個数
|  | － | 不要 |  |  | － | 不要
| ＬＡＮ端末（Ｃ系統） | 数字 | 設置するＬＡＮ端末（Ｃ系統）の個数 |  | 単独全熱交換器 | ○ | 室単位に設置する換気装置で、全熱交換による廃熱利用をおこなう。
|  | － | 不要 |  |  | － | 不要
| ＬＡＮ端末（会派系統） | 数字 | 設置するＬＡＮ端末（会派系統）の個数 |  | 単独全熱交換器 | ○ | 室単位に設置する換気装置で、全熱交換による廃熱利用をおこなう。
|  | － | 不要 |  |  | － | 不要
| 無線LAN | ○ | 無線LAN（アクセスポイントの配置） 要 |  | 単独全熱交換器 | ○ | 室単位に設置する換気装置で、全熱交換による廃熱利用をおこなう。
|  | － | 不要 |  |  | － | 不要
拡声 | スピーカ | ○ | 放送 要
|  | － | 不要
| 音量調整 | ○ | 壁等にて一般放送の音量調節（「切」を含む4段階以上）機能を設ける。
|  | － | 内蔵型
| 卓上スピーカ （議場音声用） | 数字 | 配置する機器の個数（議会視聴TVより音声出力を分配するための分配器も必要となる）
|  | － | 不要
呼出設備 | 呼出押ボタン （トイレ・相談室） | ○ | 呼出押ボタン 要
|  | － | 不要
テレビ | ＣＡＴＶ系統 | 数字 | テレビ共同受信端子（ＣＡＴＶ系統）の個数
|  | － | 不要
| アンテナ系統 | 数字 | テレビ共同受信端子（アンテナ系統）の個数
|  | － | 不要
ＩＴＶ（監視カメラ） |  | 数字 | 監視カメラの台数
|  | － | 不要
防犯 （機器別途） | 防犯センサ （ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ/ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻ） | ○ | 防犯センサを設ける。（入退出防犯機器、同設置は別途工事）
|  | － | 不要
| カードリーダ （電気錠） | ○ | 入退出管理（カードリーダ＋電気錠）を設ける。（入退出防犯機器、同設置は別途工事）
|  | － | 不要

## 諸室ﾘｽﾄ(市庁舎)
■各室諸元表 |  |  |  | 市庁舎 | [43 empty] | 凡例 AC：空調機+外調機 OAC：外調機 PAC：パッケージ OPAC：外気処理パッケージ HEX：直膨コイル付全熱交換器 FAN：ファン
階 |  | 諸室名 | 面積 | 電気設備 | [25 empty] | 備考 |  | 空調換気設備 | [21 empty] | 機械 排煙 | 衛生設備
|  |  |  | 照明 | [5 empty] | コンセント |  |  | 電話･FAX |  |  | LAN |  |  |  |  | 拡声 |  |  | 呼出押ボタン （トイレ・相談室・受付） | テレビ |  | ＩＴＶ (監視ｶﾒﾗ） | 防犯(機器別途) |  |  |  | 加湿の 有無 有○ | 休日・時間外 | 非常電源 ○保安用●防災用 | 計量 | 熱源種別 |  | 冷暖房・換気制御 |  |  | 設計温湿度条件 |  |  |  | 騒音 | 内部発熱条件 |  |  | 人員 |  | 換気方式 1・2・3種 | 換気量 |  |  | 給水 |  |  | 地流し | 給湯 |  | 排水 | ガス | 消火
|  |  |  | 設計照度 | 器具種別 | LED器具 | リモコンスイッチ | センサー（明るさ・人感） | 発電回路 | 一般コンセント | 発電回路 | 特殊負荷 | モジュラージャック | FAX | IP電話（空配管対応） | LAN端末 A系統 | LAN端末 Ｂ系統 | LAN端末 Ｃ系統 | LAN端末 会派系統 | 無線LAN | スピーカ | 音量調節 | 卓上スピーカ（議場音声用） |  | CATV系統 | アンテナ系統 |  | 防犯センサ （ﾊﾟｯｼﾌﾞ/ﾏｸﾞﾈｯﾄ） | カードリーダ（電気錠） |  | 空調・換気方式 | [9 empty] | 夏期 |  | 冬期 | [8 empty] | 換気回数 | 人員当換気量 |  |  |  | 給茶器
|  |  | （㎡/室） | [32 empty] | 中央 | 個別 | 中央 | 手元スイッチ |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  | 照明発熱 | 機器発熱 | 機器発熱 | [6 empty] | 上水 | 雑用水 | (本体別途) |  | 個別 | 中央
|  |  |  | Lx | 凡例 | ○・－ | ○・－ | 凡例 | 凡例 | 凡例 | 凡例 | ○・－ | 凡例 | 台 | 数字 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ○・― | ○・－ | ○・－ | ○・－ | ○・－ | 個数 | 個数 | 台数 | ○・－ | ○・－ | [8 empty] | 管理 | 空調 | 換気 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | NC | (W/m2) | (W/m2) | kw | (人) | (人/m2) |  | (回/h) | (m3/h・人) |  |  | (雨水利用)
G | 執務 | 事務室(G-1) | 820.54 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 8 | ― | 31 | 24 | 24 | ― | ○ | ○ | ― | 8 | ― | 3 | ― | ― | ○ | ○ | [32 empty] | ○
G | 執務 | 事務室(G-2) | 53.74 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ○
G | 会議 | 会議室(組) | 47.75 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | 4 | Ｃ | ○ | Ｂ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ○
G | 会議 | 会議室 | 194.19 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｂ | Ｃ | Ｂ | ○ | Ｂ | ― | 2 | 3 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 2 | ― | ― | ○ | ―
G | 個室 | 相談(G-1) | 7.76 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
G | 個室 | 相談(G-2) | 8.4 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
G | 個室 | 相談(G-3) | 8.34 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
G | 書庫 | 会計課書庫 | 56.06 | 300 | Ｃ | ○ | ― | ― | Ｃ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
G | 書庫 | 書庫 | 147.21 | 300 | Ｃ | ○ | ― | ― | Ｃ | Ｃ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
G | 書庫 | 書庫（将来事務室） | 73.5 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ― | Ａ | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ○
G | 倉庫 | 倉庫 | 80.3 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
G | 倉庫 | 寄贈絵画倉庫 | 31.8 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
G | 倉庫 | 会議室倉庫1 | 18.63 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
G | 倉庫 | 会議室倉庫2 | 18.63 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
G | 廊下 | 市民ロビー(G-1) | 276.15 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | 2 | ― | 1 | ○ | ―
G | テナント | 売店 | 88.48 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | Ｃ | Ｃ | ― | ― | Ｂ | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
G | テナント | 売店倉庫 | 27.12 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ○
G | テナント | 売店WC | 3 | 200 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 廊下特殊 | 市民協働スペース+ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ | 137.65 | 500 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｃ | Ｂ | ○ | Ｂ | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
G | 廊下 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ | 151.93 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｃ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | 1 | ― | 1 | ○ | ― | 呼出先は1F放送室、事務室(3-3)他
G | 執務 | 固定資産税評価員室 | 15.5 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 廊下特殊 | 情報公開コーナー | 20.92 | 500 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
G | 執務 | 納税コールセンター | 19 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ａ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
G | 執務 | 銀行 | 14.1 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ○ | ○
G | その他 | ATM | 9.6 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 印刷 | 印刷室 | 6.39 | 300 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ○ | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 風除室 | 風除室 | 19.79 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
G | 廊下 | 廊下(G-1) | 132.41 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ○ | ○
G | 廊下 | 廊下(G-2) | 28.72 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
G | 廊下 | 廊下(G-3) | 47.3 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
G | 廊下 | 廊下(G-4) | 27.55 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
G | 廊下 | 廊下(G-5) | 53.49 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
G | 廊下 | ＥＶロビー | 14.88 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ○ | ○
G | EV | ＥＶ1・ＥＶ2 | 11.93 | ― | ― | ○ | ― | ― | Ａ | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | EV2は発電機回路
G | EV | ＥＶ3 | 9.28 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
G | EV | ＥＶ4 | 9.12 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
G | 階段 | 階段1 | 14.63 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 階段 | 階段3 | 15.36 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 階段 | 階段4 | 89.73 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 便所 | 男子便所(G-1) | 19.3 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 便所 | 男子便所(G-2) | 22.84 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 便所 | 女子便所(G-1) | 12.85 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 便所 | 女子便所(G-2) | 19.95 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 便所 | 多目的便所 | 5.76 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
G | 給湯 | 給湯室(G-1) | 4 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 給湯 | 給湯室(G-2) | 6.75 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | ゴミ | ゴミ置場 | 4.3 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | その他 | シャワー室 | 2.92 | 200 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | その他 | 脱衣室 | 2.92 | 200 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 休憩室 | 清掃員控室 | 8.21 | 300 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
G | 休憩室 | 男子休憩室 | 19.2 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
G | 休憩室 | 女子休憩室 | 19 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
G | 更衣室 | 男子更衣室 | 35.33 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
G | 更衣室 | 女子更衣室 | 65.04 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
G | その他 | 中央監視室 | 20.64 | 750 | Ｂ | ○ | ― | 明 | Ａ | Ａ | Ａ | ― | Ｂ | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ○
G | その他 | 守衛室 | 12.48 | 500 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ａ | Ｂ | Ａ | ― | Ｂ | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
G | その他 | 宿直室 | 14.4 | 500 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ○ | Ｂ | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
G | 機械室 | 空調機械室(G-1) | 64.13 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 機械室 | 空調機械室(G-2) | 37.38 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 機械室 | 空調機械室(G-3) | 37.38 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 機械室 | オイルギアポンプ室 | 12 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | Ａ | Ｄ | Ａ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 機械室 | 受水槽室 | 85.48 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｂ | Ａ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 機械室 | ろ過装置設備室 | 29.56 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｄ | Ａ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | 機械室 | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 | 6.85 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | Ａ | Ｄ | Ａ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | PS | DS(G-1) | 18.56 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | PS | EPS(G-1) | 4.32 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | PS | PS(G-1) | 3.36 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | PS | DS(G-2) | 17.04 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | PS | EPS(G-2) | 4.05 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | PS | EPS(G-3) | 5.22 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | PS | PS(G-2) | 1.2 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | PS | EPS(G-4) | 5.8 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
G | PS | PS(G-3) | 3.12 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 執務 | 事務室 | 1127.52 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 8 | ― | 29 | 22 | 22 | ― | ○ | ○ | ― | 8 | ○ | 3 | ― | ― | ○ | ○ | 総合案内に呼出ボタン設置（呼出先はGF受付と合わせる）
1 | 会議 | 会議室 | 78.88 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｃ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ○
1 | 個室 | 相談室(1-1) | 10.12 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 個室 | 相談室(1-2) | 7.75 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 個室 | 相談室(1-3) | 7.5 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 個室 | 面接室(1-1) | 11.54 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | 1 | ― | ―
1 | 個室 | 面接室(1-2) | 11.54 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | 1 | ― | ―
1 | 執務 | 介護審査室(1-1) | 17.71 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | ― | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 執務 | 介護審査室(1-2) | 17.71 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | ― | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 倉庫 | 資料保存室兼倉庫 | 27.8 | 500 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
1 | 倉庫 | 倉庫 | 13.2 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
1 | 廊下 | 市民ロビー(1-1) | 289.96 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | Ｂ | ○ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | 2 | ― | 1 | ○ | ―
1 | テナント | 市民レストラン | 142.82 | 500 | Ａ | ○ | ○ | ― | Ｃ | Ｃ | Ｂ | ― | Ｂ | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
1 | テナント | 市民ﾚｽﾄﾗﾝ・厨房 | 39.22 | 500 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
1 | テナント | 市民ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ | 33.6 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｂ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
1 | 廊下特殊 | 展示コーナー | 227.35 | 500 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | Ｂ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | 2 | ○ | ―
1 | その他 | 放送室兼受付控室 | 10.92 | 500 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｂ | ― | Ｂ | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | その他 | 管理室 | 11.31 | 500 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
1 | 風除室 | 風除室(1-1) | 9.12 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
1 | 風除室 | 風除室(1-2) | 15.39 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
1 | 廊下 | 廊下(1-1) | 110.59 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ○ | ―
1 | 廊下 | 廊下(1-2) | 27.7 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
1 | 廊下 | 廊下(1-3) | 36.95 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
1 | 廊下 | 廊下(1-4) | 50.61 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
1 | 廊下 | ＥＶロビー | 14.88 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ○ | ○ | ITVカメラは1つは屋外部に設置
1 | EV | ＥＶ1・ＥＶ2 | 11.93 | ― | ― | ○ | ― | ― | Ａ | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | EV2は発電機回路
1 | EV | ＥＶ3 | 9.28 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
1 | EV | ＥＶ4 | 9.12 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
1 | 階段 | 階段1 | 29 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
1 | 階段 | 階段2 | 17.04 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 階段 | 階段3 | 32.64 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 階段 | 階段4 | 137.27 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ○ | ―
1 | 便所 | 男子便所(1-1) | 19.3 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 便所 | 男子便所(1-2) | 24.64 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 便所 | 女子便所(1-1) | 12.85 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 便所 | 女子便所(1-2) | 20.89 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 便所 | 多目的便所(1-1) | 5.7 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 便所 | 多目的便所(1-2) | 7.24 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 給湯 | 給湯室(1-1) | 3.48 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 給湯 | 給湯室(1-2) | 4.8 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | その他 | 金庫 | 3 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
1 | ゴミ | ゴミ置場 | 5.52 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | その他 | 授乳室 | 8.7 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 機械室 | 空調機械室(1-1) | 30.57 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 機械室 | 空調機械室(1-2) | 37.38 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 機械室 | 空調機械室(1-3) | 37.38 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | 機械室 | 空調機械室(1-4) | 16.43 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | PS | PS(1-1) | 1.8 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | PS | DS(1-1) | 17 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | PS | EPS(1-1) | 4.32 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | PS | PS(1-2) | 3.36 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | PS | DS(1-2) | 17.04 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | PS | EPS(1-2) | 4.05 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | PS | EPS(1-3) | 7.02 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | PS | PS(1-3) | 1.2 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
1 | PS | EPS(1-4) | 5.8 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 執務 | 事務室(2-1) | 431.95 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 6 | ― | 14 | 10 | 10 | ― | ○ | ○ | ― | 5 | ― | 2 | ― | ― | ○ | ―
2 | 執務 | 事務室(2-2) | 429.37 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 5 | ― | 12 | 8 | 8 | ― | ○ | ○ | ― | 5 | ― | 2 | ― | ― | ○ | ―
2 | 執務 | 事務室(2-3) | 48 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
2 | 執務 | 事務室(2-4) | 45.56 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
2 | 執務 | 事務室(2-5) | 59.48 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
2 | 会議 | 小会議室(2-1) | 34.32 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ○
2 | 会議 | 小会議室(2-2) | 35.1 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ○
2 | 会議 | 小会議室(2-3) | 32 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
2 | 会議 | 小会議室(2-4) | 53.23 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
2 | 個室 | 相談室(2-1) | 9 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 個室 | 相談室(2-2) | 9 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 個室 | 相談室(2-3) | 9.9 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
2 |  | 電話相談室 | 11.1 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 |  | 相談室 | 8.1 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 個室 | 接客相談室 | 19.8 | 500 | Ａ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | 1 | ― | ― | ― | ―
2 | 書庫 | 書庫 | 68.16 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | Ｃ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
2 | 倉庫 | 倉庫(2-1) | 16.09 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
2 | 倉庫 | 倉庫(2-2) | 28.87 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
2 | 倉庫 | 倉庫(2-3) | 26.1 | 500 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
2 | 収納 | 収納 | 6.36 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 執務特殊 | 教育長室 | 35.49 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｂ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ○
2 | 執務特殊 | 副教育長室 | 16.41 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｂ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ○
2 | 廊下特殊 | 待合ロビー(2-1) | 100.59 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 廊下特殊 | 待合ロビー(2-2) | 28.44 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 廊下特殊 | 待合スペース | 9.4 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
2 | 廊下特殊 | キッズコーナー | 5.52 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｃ | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
2 | 個室 | 母子手帳交付室 | 13.2 | 500 | Ｃ | ○ | ― | 明 | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 印刷 | 印刷室 | 5.52 | 300 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ○ | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 廊下 | 廊下(2-1) | 86.73 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
2 | 廊下 | 廊下(2-2) | 36.48 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
2 | 廊下 | 廊下(2-3) | 26.07 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
2 | 廊下 | 廊下(2-4) | 28.24 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
2 | 廊下 | 廊下(2-5) | 26.7 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
2 | 廊下 | 廊下(2-6) | 25.36 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
2 | 廊下 | 廊下(2-7) | 16.24 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
2 | 廊下 | 廊下(2-8) | 109.79 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
2 | 廊下 | 廊下(2-9) | 29.31 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
2 | 廊下 | ＥＶロビー | 15.36 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
2 | EV | ＥＶ1・ＥＶ2 | 16.54 | ― | ― | ○ | ― | ― | Ａ | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | EV2は発電機回路
2 | EV | ＥＶ3 | 9.28 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
2 | EV | ＥＶ4 | 9.12 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
2 | 階段 | 階段1 | 28.76 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 階段 | 階段2 | 25.6 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 便所 | 男子便所(2-1) | 19.3 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 便所 | 男子便所(2-2) | 17.6 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 便所 | 女子便所(2-1) | 12.85 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 便所 | 女子便所(2-2) | 15.12 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 便所 | 多目的便所 | 5.52 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 給湯 | 給湯室(2-1) | 4 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 給湯 | 給湯室(2-2) | 6.71 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | ゴミ | ゴミ置場 | 4.3 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | その他 | 授乳室 | 9.57 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 更衣室 | 男子更衣室 | 16.6 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
2 | 更衣室 | 女子更衣室 | 19.5 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
2 | 機械室 | 空調機械室(2-1) | 41.5 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 機械室 | 空調機械室(2-2) | 37.38 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 機械室 | 空調機械室(2-3) | 37.38 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | PS | DS(2-1) | 20.88 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | PS | EPS(2-1) | 3.84 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | PS | PS(2-1) | 3.36 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | PS | DS(2-2) | 17.04 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | PS | EPS(2-2) | 2.7 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | PS | EPS(2-3) | 4.12 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | PS | EPS(2-4) | 7.02 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | PS | PS(2-2) | 1.2 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | PS | PS(2-3) | 1.72 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | PS | EPS(2-5) | 6.1 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | PS | EPS(2-6) | 2.7 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 執務 | 事務室(3-1) | 161.44 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ― | ○ | ○ | ― | 2 | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
3 | 執務 | 事務室(3-2) | 106.03 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ａ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ― | ○ | ○ | ― | 1 | ― | 1 | 1 | ― | ○ | ―
3 | 執務 | 事務室(3-3) | 517.28 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ａ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 6 | ― | 10 | 7 | 7 | ― | ○ | ○ | ― | 4 | ― | 3 | 1 | ― | ○ | ― | 照明の発電回路は一部のみ
3 | 執務 | 事務室(3-4) | 79.01 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ○
3 | 執務 | 事務室(3-5) | 59.18 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
3 | 会議 | 大会議室 | 147.84 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ａ | Ｃ | Ｂ | ○ | Ｂ | ― | 2 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 2 | 1 | ― | ○ | ― | 調光機能を有すること
3 | 会議 | 特別会議室 | 72.96 | 750 | Ａ | ○ | ― | 明 | Ａ | Ｃ | Ｂ | ○ | Ｂ | ― | 1 | 4 | 2 | 2 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | 1 | ― | ○ | ○
3 | 個室 | 相談(3-1) | 9.45 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 個室 | 相談(3-2) | 9 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 書庫 | 書庫 | 26.4 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
3 | 書庫 | 契約書類保管庫 | 9.6 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
3 | 倉庫 | 工具倉庫 | 6.84 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
3 | 倉庫 | 倉庫(3-1) | 6.84 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
3 | 倉庫 | 倉庫(3-2) | 14.1 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
3 | 倉庫 | 倉庫(3-3) | 12 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
3 | 倉庫 | 倉庫(3-4) | 10 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
3 | 収納 | 収納 | 6.36 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 廊下特殊 | 待合ロビー(3-1) | 77.87 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
3 | 廊下特殊 | ホワイエ | 78.54 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
3 | 廊下特殊 | 待合ロビー(3-2) | 20.79 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 廊下特殊 | 待合ロビー(3-3) | 31.65 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 執務特殊 | 市長室 | 65.87 | 750 | Ａ | ○ | ― | 明 | Ａ | Ａ | Ａ | ○ | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | 1 | 1 | ― | ○ | ○
3 | 個室 | 応接室(3-1) | 41.85 | 750 | Ａ | ○ | ― | 明 | Ａ | Ａ | Ａ | ○ | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | 1 | 1 | ― | ○ | ○
3 | 個室 | 応接室(3-2) | 16 | 500 | Ａ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | Ａ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | 1 | 1 | ― | ○ | ○
3 | 執務特殊 | 副市長室 | 41.85 | 750 | Ａ | ○ | ― | 明 | Ａ | Ａ | Ａ | ○ | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | 1 | 1 | ― | ○ | ○
3 | 個室 | 保健室 | 40.74 | 500 | Ａ | ○ | ― | 明 | Ａ | Ａ | Ａ | ○ | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
3 | 個室 | 待合室 | 13.96 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
3 | 執務 | 人事給与ｼｽﾃﾑ管理室 | 9.91 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｂ | ― | Ｂ | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
3 | その他 | 電算業務室 | 41.55 | 750 | Ｂ | ○ | ― | 明 | Ａ | Ａ | Ａ | ○ | Ｂ | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ○
3 | 印刷 | 印刷室 | 5.52 | 300 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ○ | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 個室 | 打合せスペース | 12.5 | 500 | Ｃ | ○ | ― | 明 | ― | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 会議 | 記者室 | 25.6 | 750 | Ｃ | ○ | ― | ― | Ｂ | Ｂ | ― | ○ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
3 | 会議 | 記者会見室 | 78.54 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ａ | 4 | Ｂ | ○ | Ｂ | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
3 | その他 | 放送無線室 | 6 | 500 | Ｃ | ― | ― | ― | Ａ | Ｂ | Ａ | ○ | Ｂ | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | Ｒ階防災無線塔まで空配管が必要
3 | 廊下 | 廊下(3-1) | 20.58 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
3 | 廊下 | 廊下(3-2) | 126.14 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
3 | 廊下 | 廊下(3-3) | 11.82 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
3 | 廊下 | 廊下(3-4) | 28.24 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
3 | 廊下 | 廊下(3-5) | 26.7 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
3 | 廊下 | 廊下(3-6) | 16.24 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
3 | 廊下 | 廊下(3-7) | 38.7 | 200 | Ａ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ○ | ○
3 | 廊下 | ホール | 79.1 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
3 | 廊下 | ＥＶロビー | 15.36 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
3 | EV | ＥＶ1・ＥＶ2 | 16.54 | ― | ― | ○ | ― | ― | Ａ | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | EV2は発電機回路
3 | EV | ＥＶ3 | 9.28 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
3 | EV | ＥＶ4 | 9.12 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
3 | 階段 | 階段1 | 28.76 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 階段 | 階段2 | 25.6 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 便所 | 男子便所(3-1) | 19.3 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 便所 | 男子便所(3-2) | 17.6 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 便所 | 女子便所(3-1) | 12.85 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 便所 | 女子便所(3-2) | 15.12 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 便所 | 多目的便所 | 7.24 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 便所 | 秘書課内WC | 2.7 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 便所 | 秘書課内洗面 | 1.8 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 給湯 | パントリー | 7.5 | 300 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 給湯 | 給湯室(3-1) | 4 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 給湯 | 給湯室(3-2) | 6.71 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | ゴミ | ゴミ置場 | 4.3 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 更衣室 | 男子更衣室 | 28.91 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
3 | 更衣室 | 女子更衣室 | 13.72 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
3 | 機械室 | 空調機械室(3-1) | 41.5 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 機械室 | 空調機械室(3-2) | 37.38 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 機械室 | 空調機械室(3-3) | 37.38 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | その他 | サーバー室 | 41.55 | 750 | Ｂ | ○ | ― | ― | Ａ | Ａ | Ａ | ○ | Ｂ | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
3 | PS | DS(3-1)(屋外) | 20.88 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | PS | EPS(3-1) | 3.84 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | PS | PS(3-1) | 3.36 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | PS | DS(3-2)(屋外) | 17.04 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | PS | EPS(3-2) | 2.7 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | PS | EPS(3-3) | 2.7 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | PS | EPS(3-4) | 7.02 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | PS | PS(3-2) | 1.2 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | PS | EPS(3-5) | 6.1 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 執務 | 事務室(4-1) | 431.95 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 5 | ― | 12 | 8 | 8 | ― | ○ | ○ | ― | 5 | ― | 3 | ― | ― | ○ | ―
4 | 執務 | 事務室(4-2) | 449.95 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 3 | ― | 12 | 9 | 9 | ― | ○ | ○ | ― | 5 | ― | 3 | ― | ― | ○ | ―
4 | 執務 | 事務室(4-3) | 568.66 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｃ | Ａ | Ｂ | ○ | Ａ | 7 | ― | 14 | 10 | 10 | ― | ○ | ○ | ― | 5 | ― | 4 | ― | ― | ○ | ―
4 | 会議 | 会議室 | 25.6 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
4 | 個室 | ミーティングスペース | 15.55 | 500 | Ｃ | ○ | ― | 明 | ― | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 個室 | 相談(4-1) | 9 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 個室 | 相談(4-2) | 9 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | 1 | ― | ―
4 | 個室 | 相談(4-3) | 8.23 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 書庫 | 書庫(4-1) | 50.4 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
4 | 書庫 | 書庫(4-2) | 48.2 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
4 | 書庫 | 書庫(4-3) | 10.51 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
4 | 倉庫 | 測量器具保管庫 | 6.84 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
4 | 倉庫 | 倉庫(4-1) | 13.28 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
4 | 倉庫 | 倉庫(4-2) | 34.32 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
4 | 倉庫 | 倉庫(4-3) | 35.28 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
4 | 倉庫 | 倉庫(4-4) | 5.52 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
4 | 収納 | 収納 | 6.36 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 廊下特殊 | 待合ロビー(4-1) | 90.99 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 廊下特殊 | 待合ロビー(4-2) | 46.35 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | テラス | テラス(屋外) | 17.04 | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
4 | 会議 | 入札室 | 35.1 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ○
4 | 印刷 | 印刷室 | 20.88 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | 4 | ― | ○ | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
4 | 廊下 | 廊下(4-1) | 36.48 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
4 | 廊下 | 廊下(4-2) | 14.17 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
4 | 廊下 | 廊下(4-3) | 83.5 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
4 | 廊下 | 廊下(4-4) | 36.48 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
4 | 廊下 | 廊下(4-5) | 28.24 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
4 | 廊下 | 廊下(4-6) | 26.7 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
4 | 廊下 | 廊下(4-7) | 25.36 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
4 | 廊下 | 廊下(4-8) | 13.68 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
4 | 廊下 | 廊下(4-9) | 71.55 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
4 | 廊下 | 廊下(4-10) | 13.68 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
4 | 廊下 | ＥＶロビー | 15.36 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
4 | EV | ＥＶ1・ＥＶ2 | 16.54 | ― | ― | ○ | ― | ― | Ａ | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | EV2は発電機回路
4 | EV | ＥＶ3 | 9.28 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
4 | EV | ＥＶ4 | 9.12 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
4 | 階段 | 階段1 | 28.76 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 階段 | 階段2 | 25.6 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 便所 | 男子便所(4-1) | 19.3 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 便所 | 男子便所(4-2) | 17.6 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 便所 | 女子便所(4-1) | 12.85 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 便所 | 女子便所(4-2) | 15.12 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 便所 | 多目的便所 | 7.24 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 給湯 | 給湯室(4-1) | 4 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 給湯・印刷 | 給湯室(4-2)・印刷室 | 6.71 | 500 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | ゴミ | ゴミ置場 | 4.3 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 更衣室 | 男子更衣室 | 35.99 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
4 | 更衣室 | 女子更衣室 | 17.08 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｃ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
4 | 機械室 | 空調機械室(4-1) | 41.5 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 機械室 | 空調機械室(4-2) | 37.38 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 機械室 | 空調機械室(4-3) | 37.38 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | PS | EPS(4-1) | 3.84 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | PS | PS(4-1) | 3.36 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | PS | EPS(4-2) | 3 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | PS | EPS(4-3) | 3 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | PS | EPS(4-4) | 7.02 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | PS | PS(4-2) | 1.2 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | PS | EPS(4-5) | 6.1 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | PS | EPS(4-6) | 2.29 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 会議 | 会議室(5-1) | 73.92 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | 4 | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 会議 | 会議室(5-2) | 73.92 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | 4 | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 会議 | 会議室(5-3) | 68.34 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | 4 | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 会議 | 小会議室(5-1) | 51.6 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 会議 | 小会議室(5-2) | 41.28 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 個室 | 相談(5-1) | 9.57 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 個室 | 相談(5-2) | 9.57 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 個室 | 相談(5-3) | 7.68 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 倉庫 | 刊行物在庫倉庫 | 30.16 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
5 | 倉庫 | シャワー室・更衣室 | 20.88 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
5 | 倉庫 | 倉庫(5-1) | 5.52 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
5 | 倉庫 | 倉庫(5-2) | 13.92 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
5 | 倉庫 | 倉庫(5-3) | 16.91 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
5 | 倉庫 | 倉庫(5-4) | 16.27 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
5 | 倉庫 | 倉庫(5-5) | 26.7 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
5 | 収納 | 収納 | 6.36 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 倉庫 | 備蓄倉庫 | 36.12 | 500 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
5 | 書庫 | 市史編纂室 | 85.28 | 750 | Ｃ | ○ | ― | ― | Ｂ | Ｃ | ― | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
5 | 会議 | 検査室 | 30.96 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 印刷 | コピースペース | 7.2 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ○ | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | テラス | テラス(屋外) | 17.04 | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
5 | 執務特殊 | 正副議長室 | 64.17 | 750 | Ａ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ａ | Ｃ | ○ | Ｂ | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ○
5 | 個室 | 応接室(5-1) | 10.44 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
5 | 個室 | 応接室(5-2) | 15.86 | 500 | Ａ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
5 | 執務 | 議会事務局 | 72.48 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | 明 | Ｂ | Ａ | Ｃ | ○ | Ａ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ― | ○ | ○ | ― | 2 | ― | 1 | ― | ― | ○ | ○
5 | 更衣室 | 議会事務局・更衣室(男) | 5.04 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
5 | 更衣室 | 議会事務局・更衣室(女) | 2.07 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
5 | 給湯 | 議会事務局・給湯室 | 2.97 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 執務特殊 | 議場 | 236.52 | 500 | Ａ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｃ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
5 | 執務特殊 | 部課長控室 | 64.17 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｃ | Ｃ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | 2 | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 執務特殊 | 会派室1 | 25.8 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｃ | Ａ | Ｃ | ○ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 執務特殊 | 会派室2 | 20.64 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｃ | Ａ | Ｃ | ○ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 執務特殊 | 会派室3 | 20.64 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｃ | Ａ | Ｃ | ○ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 執務特殊 | 会派室4 | 20.64 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｃ | Ａ | Ｃ | ○ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 執務特殊 | 会派室5 | 20.64 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｃ | Ａ | Ｃ | ○ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 執務特殊 | 会派室6 | 20.64 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｃ | Ａ | Ｃ | ○ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 執務特殊 | 会派室7 | 20.64 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｃ | Ａ | Ｃ | ○ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 執務特殊 | 会派室8 | 20.64 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｃ | Ａ | Ｃ | ○ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 執務特殊 | 会派室9 | 20.64 | 750 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｃ | Ａ | Ｃ | ○ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 書庫 | 議会図書室 | 36.08 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | Ｃ | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
5 | 会議 | 小委員会室 | 99.22 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｃ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ― | 調光機能を有すること
5 | 会議 | 委員会室 | 187.57 | 750 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｃ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ― | 調光機能を有すること
5 | 廊下特殊 | 待合ロビー | 36.79 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
5 | 廊下 | 廊下(5-1) | 151.48 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
5 | 廊下 | 廊下(5-2) | 22.8 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
5 | 廊下 | 廊下(5-3) | 252.85 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
5 | 廊下 | 廊下(5-4) | 41.92 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
5 | 廊下 | 廊下(5-5) | 57.24 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
5 | 廊下 | ＥＶロビー | 15.36 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
5 | EV | ＥＶ1・ＥＶ2 | 16.54 | ― | ― | ○ | ― | ― | Ａ | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | EV2は発電機回路
5 | EV | ＥＶ3 | 9.28 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
5 | EV | ＥＶ4 | 9.12 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○
5 | 階段 | 階段1 | 28.76 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 階段 | 階段2 | 25.6 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 便所 | 男子便所(5-1) | 19.3 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 便所 | 男子便所(5-2) | 17.6 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 便所 | 女子便所(5-1) | 12.85 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 便所 | 女子便所(5-2) | 15.12 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 便所 | 多目的便所 | 7.24 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 給湯 | 給湯室(5-1) | 6.48 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 給湯 | 給湯室(5-2) | 4 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | ゴミ | ゴミ置場 | 4.3 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 休憩室 | 職員休憩室(男) | 58.74 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | Ｂ | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 収納 | 職員休憩室(男)収納 | 5.94 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 休憩室 | 職員休憩室(女) | 61.67 | 500 | Ｃ | ○ | ― | ― | Ｂ | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | 2 | 1 | 1 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
5 | 収納 | 職員休憩室(女)収納 | 6.84 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 機械室 | 空調機械室(5-1) | 41.5 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 機械室 | 空調機械室(5-2) | 37.38 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 機械室 | 空調機械室(5-3) | 37.38 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 機械室 | 議場ｼｽﾃﾑ機械室 | 7.32 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
5 | PS | EPS(5-1) | 3.84 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | PS | PS(5-1) | 3.36 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | PS | EPS(5-2) | 2.7 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | PS | EPS(5-3) | 4.35 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | PS | EPS(5-4) | 3 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | PS | EPS(5-5) | 7.02 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | PS | PS(5-2) | 1.2 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | PS | EPS(5-6) | 6.1 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | その他 | 傍聴席(6-1) | 50.24 | 500 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｃ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | その他 | 傍聴席(6-2) | 7.93 | 500 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | その他 | 特別傍聴席 | 9.76 | 500 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | 廊下 | 廊下(6-1) | 42.93 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
6 | 廊下 | 展望ギャラリー | 180.35 | 300 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
6 | 廊下 | 電話交換室用通路 | 5.6 | 200 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
6 | EV | ＥＶ2 | 8.92 | ― | ― | ○ | ― | ― | Ａ | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | EV2は発電機回路
6 | 階段 | 階段1 | 23.04 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
6 | 階段 | 階段2 | 25.6 | 200 | Ｃ/Ｄ | ○ | ― | 人 | Ａ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
6 | 機械室 | 電話交換機室 | 13.3 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ○ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
6 | 執務 | 電話交換室 | 18.4 | 500 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ○ | Ｂ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
6 | 休憩室 | 休憩室 | 12.8 | 300 | Ｃ | ○ | ― | ― | ― | Ｂ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ○ | ―
6 | その他 | 傍聴受付 | 6.1 | 500 | Ｃ | ○ | ○ | ― | Ｂ | Ｂ | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | 便所 | 男子便所 | 11.56 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | 便所 | 女子便所 | 10.44 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | 便所 | 多目的便所 | 10.67 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ―
6 | その他 | 授乳室 | 6.1 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | 機械室 | 空調機械室(6-1) | 101.46 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | 機械室 | 熱源機械室 | 280.68 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｃ | ― | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
6 | 機械室 | 発電機室 | 84 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｃ | Ａ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ―
6 | 機械室 | 電気室 | 164.64 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｃ | Ａ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○
6 | 倉庫 | ボンベ庫 | 19.25 | 200 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | PS | EPS(6-1) | 5.49 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | PS | PS(6-1) | 1.2 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | PS | EPS(6-2) | 6.1 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―

## 諸室ﾘｽﾄ(土木詰所)
■各室諸元表 |  |  | 土木作業員詰所・立体駐車場 | [41 empty] | 凡例 AC：空調機+外調機 OAC：外調機 PAC：パッケージ OPAC：外気処理パッケージ HEX：直膨コイル付全熱交換器 FAN：ファン
階 | 諸室名 | 面積 | 電気設備 | [23 empty] | 備考 |  | 空調換気設備 | [21 empty] | 機械 排煙 | 衛生設備
|  |  | 照明 | [5 empty] | コンセント |  |  | 電話･FAX |  |  | LAN |  |  | 拡声 |  |  | 呼出押ボタン （トイレ・相談室） | テレビ |  | ＩＴＶ (監視ｶﾒﾗ） | 防犯 |  |  |  | 加湿の 有無 有○ | 休日・時間外 | 非常電源 ○保安用●防災用 | 計量 | 熱源種別 |  | 冷暖房・換気制御 |  |  | 設計温湿度条件 |  |  |  | 騒音 | 内部発熱条件 |  |  | 人員 |  | 換気方式 1・2・3種 | 換気量 |  |  | 給水 |  |  | 地流し | 給湯 |  | 排水 | ガス | 消火
|  |  | 設計照度 | 器具種別 | LED器具 | リモコンスイッチ | センサー（明るさ・人感） | 発電回路 | 一般コンセント | 発電回路 | 特殊負荷 | モジュラージャック | FAX | IP電話（空配管対応） | LAN端末 A系統 | LAN端末 Ｂ系統 | LAN端末 Ｃ系統 | スピーカ | 音量調節 | 卓上スピーカ |  | CATV系統 | アンテナ系統 |  | 防犯センサー | カードリーダ（電気錠） |  | 空調・換気方式 | [9 empty] | 夏期 |  | 冬期 | [8 empty] | 換気回数 | 人員当換気量 |  |  |  | 給茶器
|  | （㎡/室） | [30 empty] | 中央 | 個別 | 中央 | 手元スイッチ |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  | 照明発熱 | 機器発熱 | 機器発熱 | [6 empty] | 上水 | 雑用水 | (本体別途) |  | 個別 | 中央
|  |  | Lx | 凡例 | ○・－ | ○・－ | 凡例 | 凡例 | 凡例 | 凡例 | ○・－ | 凡例 | 台 | 数字 | 個数 | 個数 | 個数 | ○・－ | ○・－ | ○・－ | ○・－ | 個数 | 個数 | ○・－ | ○・－ | ○・－ | [8 empty] | 管理 | 空調 | 換気 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | NC | (W/m2) | (W/m2) | kw | (人) | (人/m2) |  | (回/h) | (m3/h・人) |  |  | (雨水利用)
G | 運転手控室 | 15.59 | 500 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | [32 empty] | ○
| こども保育課控室 | 15.75 | 500 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
| 公園緑地課詰所 | 15.75 | 500 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
| 道路交通課詰所 | 15.75 | 500 | Ｃ | ○ | ― | 明 | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | 1 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ―
| 社会福祉課作業所(車庫) | 158.11 | 300 | Ｄ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ITVカメラは屋外部に設置
| 公園緑地課資材倉庫 | 59.37 | 200 | Ｄ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 給湯室 | 4.9 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 女子便所 | 12.15 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 男子便所 | 12.74 | 200 | Ｃ | ○ | ― | 人 | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 通路 | 4.77 | 200 | Ｃ | ○ | ― | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 洗濯脱衣室 | 17.86 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 浴室･シャワー室 | 9.81 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 長靴・雨合羽置場 | 12.6 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 倉庫 | 52.45 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 道路交通課倉庫 | 59.73 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ITVカメラは屋外部に設置
| EPS | 4.4 | 100 | Ｄ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 可燃ゴミ置場 | 6.85 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 分別ゴミ置場 | 12.99 | 200 | Ｃ | ― | ― | ― | ― | Ｄ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 井水ポンプ室 | 39.01 | 300 | Ｃ | ― | ― | ― | Ｂ | Ｂ | Ｃ | ― | Ｂ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 廊下 | 81.83 | 200 | Ｃ | ○ | ― | ― | Ｂ | Ｅ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―

## 特殊負荷一覧表
特殊負荷一覧表
階数 | 室名又は部位 | 負荷名称 | 消費電力量 | 単位 | 台数 | 電源種別 | 接続先又はコンセント形状 | 発電 回路 | 備考
（KW、W）
ＧＦ | 事務室(G-1) | コピー機（2･3番窓口付近） | 500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | シュレッダー | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | (ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ読み取り･電光掲示板･番号札発行)一式 | 500 | W | 10 | 1φ100V | 2PE15A |  | すべて合わせて500W
ＧＦ | 事務室(G-1) | 端末（受付） | 511 | W | 9 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 〃 | 997 | W | 4 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 端末（端末班） | 511 | W | 4 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 〃 | 997 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 〃 | 993 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | プリンタ（受付） | 880 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | プリンタ（戸籍） | 880 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | プリンタ（端末班） | 880 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 〃 | 930 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 〃 | 870 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 〃 | 960 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 回転保管庫 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 住基カードプリンタ | 310 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | プリンター（住民情報） | 880 | W | 8 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | プリンター（国保総合システム） | 1230 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 無停電電源装置（高額、レセプト照会） | 800 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | プリンター（高額、レセプト照会共用） | 1350 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | プリンター（後期高齢者医療広域連合システム） | 930 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 日立住基プリンター | 880 | W | 6 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | アイネスプリンター | 1150 | W | 4 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | アイネスサーバー | 200 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 後期広域連合プリンター | 930 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | ファクシミリ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 窓口用テレビ | 373 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | コーヒーメーカー | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 電気ポット | 1000 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | e-AD2 プリンタ | 880 | W | 5 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 家屋評価計算システム サーバーPC | 314 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 家屋評価計算システム プリンタ | 1200 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 家屋評価計算システム 無停電電源装置 | 74 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 税務通知管理用パソコン プリンタ | 1270 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | マイクロフィルムリーダー 本体 | 350 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | マイクロフィルムリーダー プリンタ | 750 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 住民情報システム端末機 | 1000 | W | 18 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 住民情報システム用プリンター | 1500 | W | 4 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 法人プリンター | 1200 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | 法人プリンター | 465 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | プリンター（住民情報システム） | 880 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | プリンター（滞納管理システム） | 1150 | W | 3 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-1) | サーバー（滞納管理システム） | 200 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-2) | コピー機 | 2000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-2) | ファクシミリ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-2) | 公会計用PC 本体 | 305 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-2) | 〃 プリンター | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 事務室(G-2) | 電気ポット | 700 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 会議室（組） | コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 会議室（組） | FAX | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 会議室（組） | 電子レンジ | 1300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 会議室 | コピー機 | 1500 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A | ○
ＧＦ | 会議室 | モニター | 300 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A | ○
ＧＦ | 会議室 | プロジェクター | 200 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
ＧＦ | 会議室 | アンプ | 100 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A | ○
ＧＦ | 売店倉庫 | 売店機器 | 30 | KW | 1 | 1φ100V |  |  | 手元開閉器
ＧＦ | 売店倉庫 | 売店機器 | 30 | KW | 1 | 3φ200V |  |  | 手元開閉器
ＧＦ | 市民課協働スペース＋ギャラリースペース | コインラック付コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 銀行 | 入出金機 | 240 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 銀行 | PTS | 34 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 銀行 | ジャーナル | 23 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 銀行 | 業務管理ビデオ（本体） | 47 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 銀行 | 業務管理ビデオ（ディスプレイ） | 24 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | ATM |  | 4 | KW | 1 | 1φ200V |  |  | 手元開閉器(1φ3W 40A)
ＧＦ | 印刷室 | 白黒印刷機 | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 給湯室(G-1) | 電子レンジ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 給湯室(G-1) | 冷蔵庫 | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 給湯室(G-2) | 電子レンジ | 1000 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 給湯室(G-2) | 冷蔵庫 | 300 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 給湯室(G-2) | 電気ポット | 900 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | ゴミ置場 | シュレッダー | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 宿直室 | 電気ポット | 800 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
ＧＦ | 宿直室 | 電子レンジ | 1300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | ファクシミリ | 580 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | 住民情報システム端末 | 1000 | W | 4 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | 特定健診等データ管理システム用プリンタ | 1230 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | 電気ポット | 840 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | 電気ポット | 700 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | ファックス | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | プリンタ | 880 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | カラーレーザープリンター | 1300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | 電気ポット | 905 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | 住基端末用プリンター | 880 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | プリンター | 1350 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | プリンター | 880 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | FAX | 850 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | 電動ポット | 985 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | コピー機 | 2000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | 生活保護システムプリンタ | 1350 | W | 3 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | サーバ（生保システム） | 160 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | UPS（生保システム） | 980 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | UPS（医療パソコン関連） | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | カラープリンタ（医療パソコン関連） | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | 住民情報システムプリンタ | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | ファクシミリ（聴覚障がい者用） | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | 電気ポット | 985 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | サーバー（障がい福祉システム） | 830 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | 無停電電源装置（障がい福祉システム） | 1200 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | ノートＰＣ（障がい福祉システム） | 420 | W | 6 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | プリンター（障がい福祉システム） | 1200 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | 住基プリンター | 880 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | パソコン | 553 | W | 8 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | プリンター | 880 | W | 7 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 事務室 | 電気ポット | 905 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 市民ロビー(1-1) | コインラック付コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 市民レストランバックヤード | レストラン機器 | 85 | KW | 1 | 1φ100V |  |  | 手元開閉器
１階 | 市民レストランバックヤード | レストラン機器 | 85 | KW | 1 | 3φ200V |  |  | 手元開閉器
１階 | 給湯室(1-1) | 電子レンジ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 給湯室(1-1) | 冷蔵庫 | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 給湯室(1-2) | 電子レンジ | 1000 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 給湯室(1-2) | 冷蔵庫 | 300 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | 給湯室(1-2) | 電気ポット | 900 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
１階 | ゴミ置場 | シュレッダー | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | コーヒーメーカー | 820 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | 電気ポット | 700 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | コピー機 | 1500 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | ファクシミリ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | シュレッダー | 570 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | プリンター（住民情報システム用） | 880 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | 電子レンジ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | コーヒーマシン | 930 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | 電気ポット | 700 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | 電気ポット | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | 電気ポット | 700 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | 電子レンジ | 980 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | コーヒーサーバー | 930 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | ポット | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | 電子レンジ | 940 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | 電気ポット | 905 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | コーヒーメーカー | 650 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-1) | ポット | 700 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-2) | ポット | 700 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-2) | コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-2) | シュレッダー | 570 | w | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-2) | レーザープリンタ(保育事務) | 1230 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-2) | プリンター（医療費） | 920 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-2) | プリンター（住基用） | 880 | W | 3 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-2) | FAX（ファミサポ） | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-3) | カラープリンター | 880 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-3) | ファクシミリ | 880 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-3) | 電気ポット | 905 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-4) | 住基端末機用プリンター | 1350 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-4) | コピー機 | 1400 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-4) | 自書式投票用紙分類機 | 360 | W | 3 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-4) | 期日前・当日投票端末機用プリンター | 1350 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-5) | 電気ポット | 1250 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 事務室(2-5) | コーヒーメーカー | 650 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 印刷室 | 白黒印刷機 | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 給湯室(2-1) | 電子レンジ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 給湯室(2-1) | 冷蔵庫 | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 給湯室(2-2) | 電子レンジ | 1000 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 給湯室(2-2) | 冷蔵庫 | 300 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | 給湯室(2-2) | 電気ポット | 900 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
２階 | ゴミ置場 | シュレッダー | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-1) | ファクシミリ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-1) | シュレッダー | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-1) | 電気ポット | 905 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-1) | 電子レンジ | 930 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-1) | 電気ポット | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-2) | 冷蔵庫 | 500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | 電子レンジ | 890 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | 電気ポット | 905 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | シュレッダー | 250 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | テレビ | 86 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | 印刷機 | 250 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | 計測震度計 | 3 | KW | 1 | 1φ100V |  | ○ | 手元開閉器
３階 | 事務室(3-2) | 震度計 | 3 | KW | 1 | 1φ100V |  | ○ | 手元開閉器
３階 | 事務室(3-2) | GPSアンテナ | 2 | KW | 1 | 1φ100V |  | ○ | 手元開閉器
３階 | 事務室(3-2) | カラープリンター | 24 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | プリンター | 14 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | 防災モニター | 27 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | 防災パソコン | 175 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | エリアメール連携システム パソコン | 100 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | 無停電電源装置（ＵＰＳ） | 100 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | Ｊ－ＡＬＥＲＴパソコン | 100 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | Ｊ－ＡＬＥＲＴモニター | 20 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | Ｊ－ＡＬＥＲＴ受信機 | 55 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | 県防災情報システム | 70 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | 防災ファクシミリ | 48 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | 防災行政無線 親機 | 10 | KW | 1 | 1φ100V |  | ○ | 手元開閉器
３階 | 事務室(3-2) | 防災行政無線 自動起動機 | 55 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | 防災行政無線 遠隔操作卓 | 2 | KW | 1 | 1φ100V |  | ○ | 手元開閉器
３階 | 事務室(3-2) | 防災行政無線用 ＭＤレコーダー | 22 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 事務室(3-2) | 防災関係機器（ラック内） | 2 | KW | 1 | 1φ100V |  | ○ | 手元開閉器
３階 | 事務室(3-3) | カラープリンター | 996 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-3) | 財産台帳パソコン | 553 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-3) | ポット | 905 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-3) | プリンタ | 996 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 総務課
３階 | 事務室(3-3) | パソコン | 80 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 総務課
３階 | 事務室(3-3) | コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 総務課
３階 | 事務室(3-3) | カラーコピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 総務課
３階 | 事務室(3-3) | スキャナー | 13 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 総務課
３階 | 事務室(3-3) | FAX | 880 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 総務課
３階 | 事務室(3-3) | 印刷機 | 1350 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 総務課
３階 | 事務室(3-3) | 電気ポット | 700 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 総務課
３階 | 事務室(3-3) | コーヒーメーカー | 900 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 総務課
３階 | 事務室(3-3) | 液晶テレビ | 124 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 総務課
３階 | 事務室(3-3) | FAX | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-3) | 電気ポット | 800 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-3) | FAX | 20 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 情報政策課
３階 | 事務室(3-3) | インターネットルータ | 15 | W | 3 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 情報政策課
３階 | 事務室(3-3) | 冷蔵庫 | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 情報政策課
３階 | 事務室(3-3) | 電気ポット | 900 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○ | 情報政策課
３階 | 事務室(3-3) | プリンター | 880 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-3) | 電気ポット | 700 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-4) | 電気ポット | 905 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-4) | コーヒーメーカー | 900 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-4) | コピー機 | 2000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-4) | 電子レンジ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-4) | 電気ケトル | 1450 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-4) | シュレッダー | 720 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 事務室(3-5) | コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 大会議室 | コピー機 | 1500 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 大会議室 | モニター | 300 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 大会議室 | プロジェクター | 200 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 大会議室 | アンプ | 100 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 特別会議室 | コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 特別会議室 | モニター | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 特別会議室 | プロジェクター | 200 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 特別会議室 | アンプ | 100 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 市長室 | 冷蔵庫 | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 市長室 | テレビ | 122 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 市長室 | 電気ポット | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 市長室 | 足元用ヒーター | 1200 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 応接室(3-1) | 冷蔵庫 | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 応接室(3-1) | テレビ | 122 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 応接室(3-1) | 電気ポット | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 応接室(3-1) | 足元用ヒーター | 1200 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 副市長室 | 冷蔵庫 | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 副市長室 | テレビ | 122 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 副市長室 | 電気ポット | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 副市長室 | 足元用ヒーター | 1200 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 保健室 | 冷蔵庫 | 73 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 保健室 | 電気ポット | 670 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 電算業務室 | パソコン | 300 | W | 8 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 電算業務室 | ディスプレイ | 200 | W | 8 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 電算業務室 | プリンター | 1500 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 印刷室 | 白黒印刷機 | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 印刷室 | カラー印刷機 | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 記者室 | ファクシミリ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 記者会見室 | コピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 記者会見室 | モニター | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 記者会見室 | プロジェクター | 200 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 記者会見室 | アンプ | 100 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A | ○
３階 | 放送無線室 |  | 2 | KW | 1 | 1φ100V |  | ○ | 手元開閉器
３階 | パントリー | 電子レンジ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | パントリー | 冷蔵庫 | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | パントリー | 電気ポット | 900 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 給湯室(3-1) | 電子レンジ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 給湯室(3-1) | 冷蔵庫 | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 給湯室(3-2) | 電子レンジ | 1000 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 給湯室(3-2) | 冷蔵庫 | 300 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | 給湯室(3-2) | 電気ポット | 900 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | ゴミ置場 | シュレッダー | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
３階 | サーバー室 |  | 84 | KW | 1 | 1φ100V |  | ○ | 手元開閉器
４階 | 事務室(4-1) | カラープリンター | 1350 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-1) | 複写機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-1) | ファックス | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-1) | コーヒーメーカー | 1080 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-1) | 電気ポット | 700 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-1) | プリンター | 1100 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-1) | 電気ポット | 700 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-1) | プリンター | 880 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-1) | コーヒーメーカー | 930 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-1) | コーヒーメーカー | 1080 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-1) | 電子レンジ | 1300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-2) | カラープリンター | 1350 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-2) | ファックス | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-2) | コーヒーメーカー | 1080 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-2) | 電気ポット | 905 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-2) | 電子レンジ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-2) | 無停電電源装置（UPS） | 330 | W | 3 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-2) | コーヒーメーカー | 1010 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-2) | コーヒーメーカー | 250 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-2) | プロッタ | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-2) | 電気ポット | 650 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-2) | カラープリンター | 1350 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | レーザープリンター | 1350 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | コーヒーメーカー | 650 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | 電気ポット | 905 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | カラープリンター | 1350 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | コピー機 | 1450 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | 電気ポット | 950 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | コーヒーメーカー | 850 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | ファクシミリ | 840 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | コーヒーメーカー | 850 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | カラープリンタ（狂犬病用リース） | 1118 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | プリンター | 1350 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | ＭＳパウチ | 1350 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | コピー、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、ｽｷｬﾅｰ複合機（ｶﾗｰ） | 1200 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 事務室(4-3) | シュレッダー | 340 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 印刷室 | 白黒印刷機 | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 印刷室 | カラーコピー機 | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 印刷室 | プロッター | 1500 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 廊下(4-1) | コピー機 | 1500 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 廊下(4-4) | コピー機 | 1500 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 給湯室(4-1) | 電子レンジ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 給湯室(4-1) | 冷蔵庫 | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 給湯室(4-2) | 電子レンジ | 1000 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 給湯室(4-2) | 冷蔵庫 | 300 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | 給湯室(4-2) | 電気ポット | 900 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
４階 | ゴミ置場 | シュレッダー | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | コピースペース | カラープリンター | 1500 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 正副議長室 | パソコン | 316 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 正副議長室 | パソコン | 830 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 議会事務局 | 給水器 | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 議会事務局 | コピー機 | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 議会事務局 | ファックス | 810 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 議会事務局 | シュレッダー | 390 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 議会事務局・給湯室 | 電気ポット | 905 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 議会事務局・給湯室 | 冷蔵庫 | 350 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 各会派室 | プリンター | 380 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 各会派室 | 電気ポット | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 各会派室 | 電子レンジ | 1270 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 給湯室(5-1) | 電子レンジ | 1000 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 給湯室(5-1) | 冷蔵庫 | 300 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 給湯室(5-2) | 電子レンジ | 1000 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 給湯室(5-2) | 冷蔵庫 | 300 | W | 2 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | 給湯室(5-2) | 電気ポット | 900 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
５階 | ゴミ置場 | シュレッダー | 600 | W | 1 | 1φ100V | 2PE15A
６階 | 電話交換機室 | PBX | 5 | KW | 1 | 1φ100V |  | ○ | 手元開閉器
６階 | 電話交換室 | 電話交換台 | 2 | KW | 1 | 1φ100V |  | ○ | 手元開閉器