## 20140625習志野市修正_白色
|  |  |  | ■各室諸元表（機械設備） 市庁舎 | [20 empty] | 凡例 AＨＵ：空調機 ＦＣＵ：ファンコイル PAC：パッケージ ACW：ウォールスルーパッケージ HEX：全熱交換器 FAN：ファン
|  |  |  | 階 | 諸室名 |  | 面積 |  | 空調換気設備 | [21 empty] | 備考 | 衛生設備
[9 empty] | 加湿の 有無 有○ | 休日・時間外 | 非常電源 ○保安用●防災用 | 計量 | 熱源種別 |  | 冷暖房・換気制御 |  |  | 設計温湿度条件 |  |  |  | 騒音 | 内部発熱条件 |  |  | 人員 |  | 換気方式 1・2・3種 | 換気量 |  |  | 給水 |  |  | 衛生器具 | 地流し | 給湯 |  | 排水 | ガス | 消火
| 空調・換気方式 | [6 empty] | 空調・換気方式 | [9 empty] | 夏期 |  | 冬期 | [8 empty] | 換気回数 | 人員当換気量 |  |  |  | 給茶器 | [7 empty] | 換気量 | 換気量 | 換気量 | 換気量
|  | 書庫・倉庫 |  |  |  |  | （㎡/室） | [5 empty] | 中央 | 個別 | 中央 | 手元スイッチ |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  | 照明発熱 | 機器発熱 | 機器発熱 | [6 empty] | 上水 | 雑用水 | (本体別途) |  |  | 個別 | 中央 |  |  |  | 人数あたり | ㎡あたり | 換気回数 | 採用 | 24h換気量 |  |  |  | 41 | 22 | 30 | 13 | 13 | 12 | 39 | 12 | 12 | 12 | 26
[15 empty] | 管理 | 空調 | 換気 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | NC | (W/m2) | (W/m2) | kw | (人) | (人/m2) |  | (回/h) | (m3/h・人) |  |  | (雨水利用) | [16 empty] | 一般洋便器 | 職員洋便器 | 小便器 | 3連カウンター | 2連カウンター | 洗面器 | 一般用ウォシュレット | 職員用ウォシュレット | ウォームレット | SK | クリーンドライ
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-1) |  | 820.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 163 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4890 | 0 | 0 | 4890 | 1230.81
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-2) |  | 53.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 330 | 0 | 0 | 330 | 80.61
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室(組) |  | 47.75 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 24 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 720 | 0 | 0 | 720 | 71.625
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室 |  | 194.19 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 144 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4320 | 0 | 0 | 4320 | 291.285
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-1) |  | 7.76 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.64
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-2) |  | 8.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.6
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-3) |  | 8.34 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.51
1 | AHU+FCU |  |  | G | 会計課書庫 |  | 56.06 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 336.36 | 0 | 336.36 | 84.09
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 |  | 147 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 882 | 0 | 882 | 220.5
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 | (将来事務室） | 74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 444 | 0 | 444 | 111
1 | FAN | 1 |  | G | 倉庫 |  | 80.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 240.9 | 0 | 240.9 | 120.45
1 | AHU+FCU |  |  | G | 寄贈絵画倉庫 |  | 31.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 95.4 | 0 | 95.4 | 47.7
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫1 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫2 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民ロビー(G-1) |  | 276.15 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1656.9 | 0 | 1656.9 | 414.225
1 | HEX+PAC |  |  | G | 売店 |  | 88.48 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 265.44 | 0 | 265.44 | 132.72
1 | FAN |  |  | G | 売店倉庫 |  | 27.12 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 81.36 | 0 | 81.36 | 40.68
1 | FAN |  |  | G | 売店WC |  | 3 | FAN |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 90 | 90 | 4.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民協働スペース+ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ |  | 137.65 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 825.9 | 0 | 825.9 | 206.475
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ |  | 151.93 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 911.58 | 0 | 911.58 | 227.895
1 | AHU+FCU |  |  | G | 固定資産税評価員室 |  | 15.5 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 23.25
1 | AHU+FCU |  |  | G | 情報公開コーナー |  | 20.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 125.52 | 0 | 125.52 | 31.38
1 | AHU+FCU |  |  | G | 納税コールセンター |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 114 | 0 | 114 | 28.5
1 | AHU |  |  | G | 銀行 |  | 14.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.15
1 | FAN+PAC |  |  | G | ATM |  | 9.6 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 50 | 20 | 40 |  | 10 | 30 |  | 1 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 14.4
1 | FAN |  |  | G | 印刷室 |  | 6.39 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.585
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 風除室 |  | 19.79 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-1) |  | 132.41 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 198.615 | 198.615
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-2) |  | 28.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 43.08
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-3) |  | 47.3 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 70.95 | 70.95
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-4) |  | 27.55 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.325 | 41.325
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-5) |  | 53.49 | AHU（床吹出） |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 80.235 | 80.235
1 | AHU |  |  | G | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | G | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段1 |  | 14.63 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段3 |  | 15.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段4 |  | 89.73 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 134.595
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-2) |  | 22.84 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 685.2 | 685.2 | 34.26 |  |  |  | 3 |  | 5 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-2) |  | 19.95 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 598.5 | 598.5 | 29.925 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 多目的便所 |  | 5.76 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 8.64
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-2) |  | 6.75 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 101.25 | 101.25 | 10.125
1 | FAN |  |  | G | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | FAN |  |  | G | シャワー室 |  | 2.92 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6 | 4.38
1 | FAN+PAC |  |  | G | 脱衣室 |  | 2.92 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 4.38
1 | HEX+PAC |  |  | G | 清掃員控室 |  | 8.21 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.315
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子休憩室 |  | 19.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 28.8
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子休憩室 |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 28.5
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子更衣室 |  | 35.33 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 158.985 | 0 | 158.985 | 52.995 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子更衣室 |  | 65.04 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 292.68 | 0 | 292.68 | 97.56 | GF合計 | 22677.48 | 4469.145 | [5 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | G | 中央監視室 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 30.96
1 | HEX+PAC |  |  | G | 守衛室 |  | 12.48 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.72
1 | HEX+PAC |  |  | G | 宿直室 |  | 14.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.6
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-1) |  | 64.13 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 288.585 | 0 | 288.585 | 96.195
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | オイルギアポンプ室 |  | 12 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 54 | 0 | 54 | 18
1 | FAN |  |  | G | 受水槽室 |  | 85.48 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 384.66 | 0 | 384.66 | 128.22
1 | FAN |  |  | G | ろ過装置設備室 |  | 29.56 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 133.02 | 0 | 133.02 | 44.34 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | G | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 |  | 6.85 | FAN |  | ○ | ●消火ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 30.825 | 0 | 30.825 | 10.275 | GF合計 | 11922.63 | 2822.925
1 |  |  |  | G | DS(G-1) |  | 18.56 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | DS(G-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-3) |  | 5.22 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-3) |  | 3.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  | 事務室 | 1 | 事務室 |  | 1127.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 203 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 6090 | 0 | 0 | 6090 | 1691.28
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 会議室 |  | 78.88 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 118.32
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-1) |  | 10.12 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.18
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-2) |  | 7.75 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.625
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-3) |  | 7.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.25
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-1) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-2) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-1) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-2) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU+FCU | 1 |  | 1 | 資料保存室兼倉庫 |  | 27.8 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 83.4 | 0 | 83.4 | 41.7
1 | FAN | 1 |  | 1 | 倉庫 |  | 13.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 19.8
1 | AHU |  |  | 1 | 市民ロビー(1-1) |  | 289.96 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1739.76 | 0 | 1739.76 | 434.94
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民レストラン |  | 142.82 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 90 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 214.23 | [8 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝ・厨房 |  | 39.22 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 20 | 30 |  | 5 |  | 3 | 40 | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 4706.4 | 4706.4 | 58.83
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ |  | 33.6 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 50.4
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 展示コーナー |  | 227.35 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 1364.1 | 0 | 1364.1 | 341.025
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 放送室兼受付控室 |  | 10.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.38
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 管理室 |  | 11.31 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.965
1 | AHU |  |  | 1 | 風除室(1-1) |  | 9.12 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 風除室(1-2) |  | 15.39 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-1) |  | 110.59 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 165.885 | 165.885
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-2) |  | 27.7 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 41.55
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-3) |  | 36.95 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 55.425 | 55.425
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-4) |  | 50.61 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 75.915 | 75.915
1 | AHU |  |  | 1 | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段1 |  | 29 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段2 |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段3 |  | 32.64 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 階段4 |  | 137.27 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1800 | 0 | 0 | 205.905 | 205.905 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-1) |  | 19.3 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-2) |  | 24.64 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 739.2 | 739.2 | 36.96 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-1) |  | 12.85 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-2) |  | 20.89 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 626.7 | 626.7 | 31.335 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-1) |  | 5.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 171 | 171 | 8.55
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-2) |  | 7.24 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-1) |  | 3.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 52.2 | 52.2 | 5.22
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-2) |  | 4.8 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 72 | 72 | 7.2
1 | FAN |  |  | 1 | 金庫 |  | 3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4.5
1 | FAN |  |  | 1 | ゴミ置場 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 授乳室 |  | 8.7 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 13.05 | １F合計 | 23170.86 | 3870.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-1) |  | 30.57 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 137.565 | 0 | 137.565 | 45.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-4) |  | 16.43 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 73.935 | 0 | 73.935 | 24.645 | 1F合計 | 14965.38 | 2076.39
1 |  |  |  | 1 | PS(1-1) |  | 1.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-1) |  | 17 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-2) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-3) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-3) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 75 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-2) |  | 429.37 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 78 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 644.055
1 | AHU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-3) |  | 48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 72
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-4) |  | 45.56 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 68.34
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-5) |  | 59.48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 9 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 270 | 0 | 0 | 270 | 89.22
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-1) |  | 34.32 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 51.48
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-2) |  | 35.1 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-3) |  | 32 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 48
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-4) |  | 53.23 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 480 | 0 | 0 | 480 | 79.845
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-3) |  | 9.9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.85
1 | AHU |  |  | 2 | 電話相談室 |  | 11 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 16.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室 |  | 8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12
1 | AHU |  |  | 2 | 接客相談室 |  | 19.8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 180 | 0 | 0 | 180 | 29.7
1 | AHU | 1 |  | 2 | 書庫 |  | 68.16 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 306.72 | 0 | 306.72 | 102.24
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-1) |  | 16.09 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 48.27 | 0 | 48.27 | 24.135
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-2) |  | 28.87 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 86.61 | 0 | 86.61 | 43.305
1 | AHU+FCU | 1 |  | 2 | 倉庫(2-3) |  | 26.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 39.15
1 | FAN |  |  | 2 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 2 | 教育長室 |  | 35.49 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 53.235
1 | AHU |  |  | 2 | 副教育長室 |  | 16.41 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24.615
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-1) |  | 100.59 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 301.77 | 0 | 301.77 | 150.885
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-2) |  | 28.44 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 85.32 | 0 | 85.32 | 42.66
1 | AHU |  |  | 2 | 待合スペース |  | 9.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 28.2 | 0 | 28.2 | 14.1
1 | AHU |  |  | 2 | キッズコーナー |  | 5.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 母子手帳交付室 |  | 13.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 19.8
1 | FAN |  |  | 2 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-1) |  | 86.73 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 130.095 | 130.095
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-2) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-3) |  | 26.07 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 78.21 | 0 | 78.21 | 39.105
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-6) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-7) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-8) |  | 109.79 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 164.685 | 164.685
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-9) |  | 29.31 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.965 | 43.965
1 | AHU |  |  | 2 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 多目的便所 |  | 5.52 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 8.28
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 2 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU |  |  | 2 | 授乳室 |  | 9.57 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 男子更衣室 |  | 16.6 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 74.7 | 0 | 74.7 | 24.9 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 女子更衣室 |  | 19.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 87.75 | 0 | 87.75 | 29.25 | ２F合計 | 12739.515 | 3190.815 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 2F合計 | 5245.965 | 1409.4
1 |  |  |  | 2 | DS(2-1) |  | 20.88 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-1) |  | 3.84 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | DS(2-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-2) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-3) |  | 4.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-4) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-3) |  | 1.72 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-5) |  | 6.1 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-6) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-1) |  | 161.44 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 23 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 690 | 0 | 0 | 690 | 242.16
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-2) |  | 106.03 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 480 | 0 | 0 | 480 | 159.045
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-3) |  | 517.28 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 74 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 775.92
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-4) |  | 79.01 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 118.515
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-5) |  | 59.18 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 330 | 0 | 0 | 330 | 88.77
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 大会議室 |  | 147.84 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 150 |  | 1 |  | 30 | 2室に分割可能機器 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 221.76
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 特別会議室 |  | 72.96 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 109.44
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 相談(3-1) |  | 9.45 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.175
1 | AHU |  |  | 3 | 相談(3-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU | 1 |  | 3 | 書庫 |  | 26.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 39.6
1 | AHU | 1 |  | 3 | 契約書類保管庫 |  | 9.6 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.4
1 | FAN | 1 |  | 3 | 工具倉庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-1) |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-2) |  | 14.1 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 42.3 | 0 | 42.3 | 21.15
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-3) |  | 12 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 36 | 0 | 36 | 18
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-4) |  | 10 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15
1 | FAN |  |  | 3 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-1) |  | 77.87 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 50 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 350.415 | 0 | 350.415 | 116.805
1 | AHU |  |  | 3 | ホワイエ |  | 78.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 353.43 | 0 | 353.43 | 117.81
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-2) |  | 20.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 62.37 | 0 | 62.37 | 31.185
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-3) |  | 31.65 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 94.95 | 0 | 94.95 | 47.475
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 市長室 |  | 65.87 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 98.805
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 応接室(3-1) |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 応接室(3-2) |  | 16 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 副市長室 |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 保健室 |  | 40.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 混合水栓 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 61.11
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 待合室 |  | 13.96 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 20.94
1 | AHU |  |  | 3 | 人事給与ｼｽﾃﾑ管理室 |  | 9.91 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.865
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 電算業務室 |  | 41.55 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 窒素ガス消火設備 | 0 | 186.975 | 0 | 186.975 | 62.325
1 | FAN |  |  | 3 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 3 | 打合せスペース |  | 12.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.75
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 記者室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 38.4
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 記者会見室 |  | 78.54 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 117.81
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 放送無線室 |  | 6 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 1 |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-1) |  | 20.58 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-2) |  | 126.14 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 189.21 | 189.21
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-3) |  | 11.82 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 17.73
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-6) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 廊下(3-7) |  | 38.7 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 50 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 116.1 | 0 | 116.1 | 58.05
1 | AHU |  |  | 3 | ホール |  | 79.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 50 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 237.3 | 0 | 237.3 | 118.65
1 | AHU |  |  | 3 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内WC |  | 2.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 81 | 81 | 4.05 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内洗面 |  | 1.8 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2.7 | [8 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | パントリー |  | 7.5 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 11.25
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 3 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 男子更衣室 |  | 28.91 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 130.095 | 0 | 130.095 | 43.365 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 女子更衣室 |  | 13.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 61.74 | 0 | 61.74 | 20.58 | ３F合計 | 18316.365 | 3551.55 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | サーバー室 |  | 41.55 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 45 | 24 | 45 |  | 20 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 窒素ガス設備 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65 | 62.325 | 3F合計 | 9154.185 | 1990.98
1 |  |  |  | 3 | DS(3-1)(屋外) |  | 20.88 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | DS(3-2)(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-3) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 54 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-2) |  | 449.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 77 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2310 | 0 | 0 | 2310 | 674.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-3) |  | 568.66 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 73 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2190 | 0 | 0 | 2190 | 852.99
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 会議室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 38.4
1 | AHU |  |  | 4 | ミーティングスペース |  | 15.55 | AHU+FCU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 23.325
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-3) |  | 8.23 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.345
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-1) |  | 50.4 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 151.2 | 0 | 151.2 | 75.6
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-2) |  | 48.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 144.6 | 0 | 144.6 | 72.3
1 | FAN | 1 |  | 4 | 書庫(4-3) |  | 10.51 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 31.53 | 0 | 31.53 | 15.765
1 | FAN | 1 |  | 4 | 測量器具保管庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26 | [8 empty] | 1
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-1) |  | 13.28 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 39.84 | 0 | 39.84 | 19.92
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 倉庫(4-2) |  | 34.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 102.96 | 0 | 102.96 | 51.48
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-3) |  | 35.28 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 105.84 | 0 | 105.84 | 52.92
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-4) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN |  |  | 4 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-1) |  | 90.99 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 272.97 | 0 | 272.97 | 136.485
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-2) |  | 46.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 139.05 | 0 | 139.05 | 69.525
1 |  |  |  | 4 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 入札室 |  | 35.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 印刷室 |  | 20.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 31.32
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-1) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-2) |  | 14.17 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 21.255 | 21.255
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-3) |  | 83.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 125.25
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-4) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-5) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-6) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-7) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-8) |  | 13.68 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-9) |  | 71.55 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 107.325 | 107.325
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-10) |  | 13.68 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 4 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 男子更衣室 |  | 35.99 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 161.955 | 0 | 161.955 | 53.985 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 女子更衣室 |  | 17.08 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 76.86 | 0 | 76.86 | 25.62 | ４F合計 | 12806.475 | 3877.755 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 4F合計 | 5186.025 | 1390.62
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-2) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-3) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-6) |  | 2.29 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-1) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-2) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-3) |  | 68.34 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 102.51
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-1) |  | 51.6 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 77.4
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-2) |  | 41.28 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 61.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-1) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-2) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-3) |  | 7.68 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.52
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 刊行物在庫倉庫 |  | 30.16 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 45.24
1 | FAN | 1 |  | 5 | シャワー室・更衣室 |  | 20.88 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 2 |  | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  | シャワー2 |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 626.4 | 626.4 | 31.32
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-1) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-2) |  | 13.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 20.88
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-3) |  | 16.91 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 50.73 | 0 | 50.73 | 25.365
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-4) |  | 16.27 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 48.81 | 0 | 48.81 | 24.405
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-5) |  | 27 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 81 | 0 | 81 | 40.5
1 | FAN |  |  | 5 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 備蓄倉庫 |  | 36.12 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 108.36 | 0 | 108.36 | 54.18
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 市史編纂室 |  | 85.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 255.84 | 0 | 255.84 | 127.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 検査室 |  | 30.96 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 46.44
1 | AHU |  |  | 5 | コピースペース |  | 7.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 10.8
1 |  |  |  | 5 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 正副議長室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-1) |  | 10.44 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.66
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-2) |  | 15.86 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 23.79
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局 |  | 72.48 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | 空調集中リモコン（5F分） | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 360 | 0 | 0 | 360 | 108.72 |  |  | HEX+PAC
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(男) |  | 5.04 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 22.68 | 0 | 22.68 | 7.56
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(女) |  | 2.07 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 9.315 | 0 | 9.315 | 3.105
1 | FAN |  |  | 5 | 議会事務局・給湯室 |  | 2.97 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 44.55 | 44.55 | 4.455
1 | AHU |  |  | 5 | 議場 |  | 236.52 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 354.78
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 部課長控室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室1 |  | 25.8 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 38.7
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室2 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室3 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室4 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室5 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室6 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室7 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室8 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室9 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会図書室 |  | 36.08 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 54.12
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小委員会室 |  | 99.22 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 148.83
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 委員会室 |  | 187.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 100 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 281.355
1 | AHU |  |  | 5 | 待合ロビー |  | 36.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 50 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 220.74 | 0 | 220.74 | 55.185
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-1) |  | 151.48 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 227.22 | 227.22
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-2) |  | 22.8 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 34.2
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-3) |  | 252.85 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 379.275 | 379.275
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-4) |  | 41.92 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 62.88
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-5) |  | 57.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 85.86 | 85.86 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | AHU |  |  | 5 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04 | 5F合計 | 13802.34 | 2793.795
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-1) |  | 6.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 9.72
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-2) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 5 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(男) |  | 58.74 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 88.11
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(男)収納 |  | 5.94 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 17.82 | 0 | 17.82 | 8.91
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(女) |  | 61.67 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 92.505
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(女)収納 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-2) |  | 37 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 166.5 | 0 | 166.5 | 55.5 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-3) |  | 37 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 166.5 | 0 | 166.5 | 55.5 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 5 | 議場ｼｽﾃﾑ機械室 |  | 7.32 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 45 | 24 | 45 | 45 | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 21.96 | 21.96 | 10.98 | 5F合計 | 18477.39 | 3262.905
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-3) |  | 4.35 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-4) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-5) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-6) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-1) |  | 50.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 52 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 75.36
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-2) |  | 7.93 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.895
1 | AHU |  |  | 6 | 特別傍聴席 |  | 9.76 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.64
1 | AHU |  |  | 6 | 廊下(6-1) |  | 42.93 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 64.395 | 64.395
1 | AHU |  |  | 6 | 展望ギャラリー |  | 180.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 811.575 | 0 | 811.575 | 270.525
1 |  |  |  | 6 | 電話交換室用通路 |  | 5.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | ＥＶ2 |  | 8.92 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段1 |  | 23.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN+PAC |  |  | 6 | 電話交換機室 |  | 13.3 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 19.95
1 | HEX+PAC |  |  | 6 | 電話交換室 |  | 18.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 27.6
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 休憩室 |  | 12.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 19.2
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 傍聴受付 |  | 6.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.15 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 6 | 男子便所 |  | 11.56 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 17.34 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 女子便所 |  | 10.44 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 15.66 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 多目的便所 |  | 10.67 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 320.1 | 320.1 | 16.005
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 授乳室 |  | 5.32 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7.98 | 6F合計 | 3995.97 | 569.7
1 | FAN |  |  | 6 | 空調機械室(6-1) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ （加湿用） | [8 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 6 | 熱源機械室 |  | 280.68 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 、ガス消火設備 | 0 | 0 | 4210.2 | 4210.2 | 421.02
1 | FAN |  |  | 6 | 発電機室 |  | 84 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ｻｰﾓ | [10 empty] | 3 | 計算式 |  | 発電機運転時は常に換気 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 126
1 | FAN |  |  | 6 | 電気室 |  | 164.64 | PAC+FAN |  | ○ | ●空調 | [5 empty] | ｻｰﾓ | 40.0以下 | 成行 | 40.0以下 | 成行 | [6 empty] | 3 | 計算式 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 2469.6 | 2469.6 | 246.96 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN | 1 |  | 6 | ボンベ庫 |  | 19.25 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 288.75 | 288.75 | 28.875 | 6F合計 | 12785.22 | 1448.625
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-1) |  | 5.49
1 |  |  |  | 6 | PS(6-1) |  | 1.2
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-2) |  | 6.1
[5 empty] | ■共通事項 |  | 空調・換気方式は各室諸元表に明記されているものを標準とする。
[42 empty] | 78810 |  |  |  | 25232.58 |  |  | 32.02%
換気回数
[5 empty] | 事務室 計 |  | 17823.74 | [18 empty] | 2633 | 0.14772 |  |  |  | 1.4772

## 20140625AXS修正_白色
|  |  |  | ■各室諸元表（機械設備） 市庁舎 | [20 empty] | 凡例 AＨＵ：空調機 ＦＣＵ：ファンコイル PAC：パッケージ ACW：ウォールスルーパッケージ HEX：全熱交換器 FAN：ファン
|  |  |  | 階 | 諸室名 |  | 面積 |  | 空調換気設備 | [21 empty] | 備考 | 衛生設備
[9 empty] | 加湿の 有無 有○ | 休日・時間外 | 非常電源 ○保安用●防災用 | 計量 | 熱源種別 |  | 冷暖房・換気制御 |  |  | 設計温湿度条件 |  |  |  | 騒音 | 内部発熱条件 |  |  | 人員 |  | 換気方式 1・2・3種 | 換気量 |  |  | 給水 |  |  | 衛生器具 | 地流し | 給湯 |  | 排水 | ガス | 消火
| 空調・換気方式 | [6 empty] | 空調・換気方式 | [9 empty] | 夏期 |  | 冬期 | [8 empty] | 換気回数 | 人員当換気量 |  |  |  | 給茶器 | [7 empty] | 換気量 | 換気量 | 換気量 | 換気量
|  | 書庫・倉庫 |  |  |  |  | （㎡/室） | [5 empty] | 中央 | 個別 | 中央 | 手元スイッチ |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  | 照明発熱 | 機器発熱 | 機器発熱 | [6 empty] | 上水 | 雑用水 | (本体別途) |  |  | 個別 | 中央 |  |  |  | 人数あたり | ㎡あたり | 換気回数 | 採用 | 24h換気量 |  |  |  | 41 | 22 | 30 | 13 | 13 | 12 | 39 | 12 | 12 | 12 | 26
[15 empty] | 管理 | 空調 | 換気 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | NC | (W/m2) | (W/m2) | kw | (人) | (人/m2) |  | (回/h) | (m3/h・人) |  |  | (雨水利用) | [16 empty] | 一般洋便器 | 職員洋便器 | 小便器 | 3連カウンター | 2連カウンター | 洗面器 | 一般用ウォシュレット | 職員用ウォシュレット | ウォームレット | SK | クリーンドライ
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-1) |  | 820.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 163 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4890 | 0 | 0 | 4890 | 1230.81
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-2) |  | 53.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 330 | 0 | 0 | 330 | 80.61
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室(組) |  | 47.75 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 24 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 720 | 0 | 0 | 720 | 71.625
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室 |  | 194.19 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 144 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4320 | 0 | 0 | 4320 | 291.285
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-1) |  | 7.76 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.64
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-2) |  | 8.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.6
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-3) |  | 8.34 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.51
1 | AHU+FCU |  |  | G | 会計課書庫 |  | 56.06 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 336.36 | 0 | 336.36 | 84.09
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 |  | 147 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 882 | 0 | 882 | 220.5
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 | (将来事務室） | 74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 444 | 0 | 444 | 111
1 | FAN | 1 |  | G | 倉庫 |  | 80.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 240.9 | 0 | 240.9 | 120.45
1 | AHU+FCU |  |  | G | 寄贈絵画倉庫 |  | 31.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 95.4 | 0 | 95.4 | 47.7
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫1 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫2 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民ロビー(G-1) |  | 276.15 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1656.9 | 0 | 1656.9 | 414.225
1 | HEX+PAC |  |  | G | 売店 |  | 88.48 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 265.44 | 0 | 265.44 | 132.72
1 | FAN |  |  | G | 売店倉庫 |  | 27.12 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 81.36 | 0 | 81.36 | 40.68
1 | FAN |  |  | G | 売店WC |  | 3 | FAN |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 90 | 90 | 4.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民協働スペース+ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ |  | 137.65 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 825.9 | 0 | 825.9 | 206.475
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ |  | 151.93 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 911.58 | 0 | 911.58 | 227.895
1 | AHU+FCU |  |  | G | 固定資産税評価員室 |  | 15.5 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 23.25
1 | AHU+FCU |  |  | G | 情報公開コーナー |  | 20.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 125.52 | 0 | 125.52 | 31.38
1 | AHU+FCU |  |  | G | 納税コールセンター |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 114 | 0 | 114 | 28.5
1 | AHU |  |  | G | 銀行 |  | 14.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.15
1 | FAN+PAC |  |  | G | ATM |  | 9.6 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 50 | 20 | 40 |  | 10 | 30 |  | 1 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 14.4
1 | FAN |  |  | G | 印刷室 |  | 6.39 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.585
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 風除室 |  | 19.79 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-1) |  | 132.41 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 198.615 | 198.615
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-2) |  | 28.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 43.08
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-3) |  | 47.3 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 70.95 | 70.95
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-4) |  | 27.55 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.325 | 41.325
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-5) |  | 53.49 | AHU（床吹出） |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 80.235 | 80.235
1 | AHU |  |  | G | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | G | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段1 |  | 14.63 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段3 |  | 15.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段4 |  | 89.73 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 134.595
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-2) |  | 22.84 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 685.2 | 685.2 | 34.26 |  |  |  | 3 |  | 5 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-2) |  | 19.95 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 598.5 | 598.5 | 29.925 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 多目的便所 |  | 5.76 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 8.64
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-2) |  | 6.75 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 101.25 | 101.25 | 10.125
1 | FAN |  |  | G | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | FAN |  |  | G | シャワー室 |  | 2.92 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6 | 4.38
1 | FAN+PAC |  |  | G | 脱衣室 |  | 2.92 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 4.38
1 | HEX+PAC |  |  | G | 清掃員控室 |  | 8.21 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.315
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子休憩室 |  | 19.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 28.8
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子休憩室 |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 28.5
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子更衣室 |  | 35.33 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 158.985 | 0 | 158.985 | 52.995 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子更衣室 |  | 65.04 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 292.68 | 0 | 292.68 | 97.56 | GF合計 | 22677.48 | 4469.145 | [5 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | G | 中央監視室 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 30.96
1 | HEX+PAC |  |  | G | 守衛室 |  | 12.48 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.72
1 | HEX+PAC |  |  | G | 宿直室 |  | 14.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.6
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-1) |  | 64.13 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 288.585 | 0 | 288.585 | 96.195
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | オイルギアポンプ室 |  | 12 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 54 | 0 | 54 | 18
1 | FAN |  |  | G | 受水槽室 |  | 85.48 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 384.66 | 0 | 384.66 | 128.22
1 | FAN |  |  | G | ろ過装置設備室 |  | 29.56 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 133.02 | 0 | 133.02 | 44.34 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | G | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 |  | 6.85 | FAN |  | ○ | ●消火ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 30.825 | 0 | 30.825 | 10.275 | GF合計 | 11922.63 | 2822.925
1 |  |  |  | G | DS(G-1) |  | 18.56 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | DS(G-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-3) |  | 5.22 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-3) |  | 3.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  | 事務室 | 1 | 事務室 |  | 1127.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 203 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 6090 | 0 | 0 | 6090 | 1691.28
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 会議室 |  | 78.88 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 118.32
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-1) |  | 10.12 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.18
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-2) |  | 7.75 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.625
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-3) |  | 7.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.25
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-1) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-2) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-1) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-2) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU+FCU | 1 |  | 1 | 資料保存室兼倉庫 |  | 27.8 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 83.4 | 0 | 83.4 | 41.7
1 | FAN | 1 |  | 1 | 倉庫 |  | 13.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 19.8
1 | AHU |  |  | 1 | 市民ロビー(1-1) |  | 289.96 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1739.76 | 0 | 1739.76 | 434.94
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民レストラン |  | 142.82 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 90 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 214.23 | [8 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝ・厨房 |  | 39.22 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 20 | 30 |  | 5 |  | 3 | 40 | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 4706.4 | 4706.4 | 58.83
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ |  | 33.6 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 50.4
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 展示コーナー |  | 227.35 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 1364.1 | 0 | 1364.1 | 341.025
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 放送室兼受付控室 |  | 10.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.38
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 管理室 |  | 11.31 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.965
1 | AHU |  |  | 1 | 風除室(1-1) |  | 9.12 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 風除室(1-2) |  | 15.39 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-1) |  | 110.59 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 165.885 | 165.885
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-2) |  | 27.7 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 41.55
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-3) |  | 36.95 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 55.425 | 55.425
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-4) |  | 50.61 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 75.915 | 75.915
1 | AHU |  |  | 1 | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段1 |  | 29 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段2 |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段3 |  | 32.64 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 階段4 |  | 137.27 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1800 | 0 | 0 | 205.905 | 205.905 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-1) |  | 19.3 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-2) |  | 24.64 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 739.2 | 739.2 | 36.96 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-1) |  | 12.85 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-2) |  | 20.89 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 626.7 | 626.7 | 31.335 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-1) |  | 5.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 171 | 171 | 8.55
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-2) |  | 7.24 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-1) |  | 3.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 52.2 | 52.2 | 5.22
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-2) |  | 4.8 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 72 | 72 | 7.2
1 | FAN |  |  | 1 | 金庫 |  | 3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4.5
1 | FAN |  |  | 1 | ゴミ置場 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 授乳室 |  | 8.7 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 13.05 | １F合計 | 23170.86 | 3870.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-1) |  | 30.57 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 137.565 | 0 | 137.565 | 45.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-4) |  | 16.43 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 73.935 | 0 | 73.935 | 24.645 | 1F合計 | 14965.38 | 2076.39
1 |  |  |  | 1 | PS(1-1) |  | 1.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-1) |  | 17 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-2) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-3) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-3) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 75 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-2) |  | 429.37 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 78 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 644.055
1 | AHU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-3) |  | 48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 72
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-4) |  | 45.56 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 68.34
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-5) |  | 59.48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 9 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 270 | 0 | 0 | 270 | 89.22
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-1) |  | 34.32 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 51.48
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-2) |  | 35.1 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-3) |  | 32 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 48
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-4) |  | 53.23 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 480 | 0 | 0 | 480 | 79.845
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-3) |  | 9.9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.85
1 | AHU |  |  | 2 | 電話相談室 |  | 11 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 16.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室 |  | 8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12
1 | AHU |  |  | 2 | 接客相談室 |  | 19.8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 180 | 0 | 0 | 180 | 29.7
1 | AHU | 1 |  | 2 | 書庫 |  | 68.16 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 306.72 | 0 | 306.72 | 102.24
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-1) |  | 16.09 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 48.27 | 0 | 48.27 | 24.135
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-2) |  | 28.87 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 86.61 | 0 | 86.61 | 43.305
1 | AHU+FCU | 1 |  | 2 | 倉庫(2-3) |  | 26.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 39.15
1 | FAN |  |  | 2 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 2 | 教育長室 |  | 35.49 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 53.235
1 | AHU |  |  | 2 | 副教育長室 |  | 16.41 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24.615
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-1) |  | 100.59 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 301.77 | 0 | 301.77 | 150.885
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-2) |  | 28.44 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 85.32 | 0 | 85.32 | 42.66
1 | AHU |  |  | 2 | 待合スペース |  | 9.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 28.2 | 0 | 28.2 | 14.1
1 | AHU |  |  | 2 | キッズコーナー |  | 5.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 母子手帳交付室 |  | 13.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 19.8
1 | FAN |  |  | 2 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-1) |  | 86.73 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 130.095 | 130.095
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-2) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-3) |  | 26.07 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 78.21 | 0 | 78.21 | 39.105
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-6) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-7) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-8) |  | 109.79 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 164.685 | 164.685
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-9) |  | 29.31 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.965 | 43.965
1 | AHU |  |  | 2 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 多目的便所 |  | 5.52 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 8.28
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 2 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU |  |  | 2 | 授乳室 |  | 9.57 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 男子更衣室 |  | 16.6 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 74.7 | 0 | 74.7 | 24.9 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 女子更衣室 |  | 19.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 87.75 | 0 | 87.75 | 29.25 | ２F合計 | 12739.515 | 3190.815 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 2F合計 | 5245.965 | 1409.4
1 |  |  |  | 2 | DS(2-1) |  | 20.88 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-1) |  | 3.84 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | DS(2-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-2) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-3) |  | 4.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-4) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-3) |  | 1.72 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-5) |  | 6.1 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-6) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-1) |  | 161.44 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 23 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 690 | 0 | 0 | 690 | 242.16
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-2) |  | 106.03 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 480 | 0 | 0 | 480 | 159.045
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-3) |  | 517.28 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 74 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 775.92
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-4) |  | 79.01 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 118.515
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-5) |  | 59.18 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 330 | 0 | 0 | 330 | 88.77
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 大会議室 |  | 147.84 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 150 |  | 1 |  | 30 | 2室に分割可能機器 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 221.76
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 特別会議室 |  | 72.96 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 109.44
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 相談(3-1) |  | 9.45 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.175
1 | AHU |  |  | 3 | 相談(3-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU | 1 |  | 3 | 書庫 |  | 26.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 39.6
1 | AHU | 1 |  | 3 | 契約書類保管庫 |  | 9.6 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.4
1 | FAN | 1 |  | 3 | 工具倉庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-1) |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-2) |  | 14.1 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 42.3 | 0 | 42.3 | 21.15
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-3) |  | 12 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 36 | 0 | 36 | 18
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-4) |  | 10 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15
1 | FAN |  |  | 3 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-1) |  | 77.87 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 50 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 350.415 | 0 | 350.415 | 116.805
1 | AHU |  |  | 3 | ホワイエ |  | 78.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 353.43 | 0 | 353.43 | 117.81
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-2) |  | 20.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 62.37 | 0 | 62.37 | 31.185
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-3) |  | 31.65 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 94.95 | 0 | 94.95 | 47.475
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 市長室 |  | 65.87 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 98.805
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 応接室(3-1) |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 応接室(3-2) |  | 16 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 副市長室 |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 保健室 |  | 40.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 混合水栓 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 61.11
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 待合室 |  | 13.96 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 20.94
1 | AHU |  |  | 3 | 人事給与ｼｽﾃﾑ管理室 |  | 9.91 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.865
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 電算業務室 |  | 41.55 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 窒素ガス消火設備 | 0 | 186.975 | 0 | 186.975 | 62.325
1 | FAN |  |  | 3 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 3 | 打合せスペース |  | 12.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.75
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 記者室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 38.4
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 記者会見室 |  | 78.54 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 117.81
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 放送無線室 |  | 6 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 1 |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-1) |  | 20.58 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-2) |  | 126.14 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 189.21 | 189.21
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-3) |  | 11.82 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 17.73
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-6) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 廊下(3-7) |  | 38.7 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 50 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 116.1 | 0 | 116.1 | 58.05
1 | AHU |  |  | 3 | ホール |  | 79.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 50 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 237.3 | 0 | 237.3 | 118.65
1 | AHU |  |  | 3 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内WC |  | 2.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 81 | 81 | 4.05 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内洗面 |  | 1.8 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2.7 | [8 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | パントリー |  | 7.5 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 11.25
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 3 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 男子更衣室 |  | 28.91 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 130.095 | 0 | 130.095 | 43.365 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 女子更衣室 |  | 13.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 61.74 | 0 | 61.74 | 20.58 | ３F合計 | 18316.365 | 3551.55 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | サーバー室 |  | 41.55 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 45 | 24 | 45 |  | 20 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 窒素ガス設備 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65 | 62.325 | 3F合計 | 9154.185 | 1990.98
1 |  |  |  | 3 | DS(3-1)(屋外) |  | 20.88 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | DS(3-2)(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-3) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 54 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-2) |  | 449.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 77 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2310 | 0 | 0 | 2310 | 674.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-3) |  | 568.66 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 73 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2190 | 0 | 0 | 2190 | 852.99
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 会議室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 38.4
1 | AHU |  |  | 4 | ミーティングスペース |  | 15.55 | AHU+FCU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 23.325
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-3) |  | 8.23 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.345
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-1) |  | 50.4 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 151.2 | 0 | 151.2 | 75.6
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-2) |  | 48.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 144.6 | 0 | 144.6 | 72.3
1 | FAN | 1 |  | 4 | 書庫(4-3) |  | 10.51 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 31.53 | 0 | 31.53 | 15.765
1 | FAN | 1 |  | 4 | 測量器具保管庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26 | [8 empty] | 1
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-1) |  | 13.28 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 39.84 | 0 | 39.84 | 19.92
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 倉庫(4-2) |  | 34.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 102.96 | 0 | 102.96 | 51.48
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-3) |  | 35.28 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 105.84 | 0 | 105.84 | 52.92
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-4) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN |  |  | 4 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-1) |  | 90.99 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 272.97 | 0 | 272.97 | 136.485
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-2) |  | 46.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 139.05 | 0 | 139.05 | 69.525
1 |  |  |  | 4 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 入札室 |  | 35.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 印刷室 |  | 20.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 31.32
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-1) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-2) |  | 14.17 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 21.255 | 21.255
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-3) |  | 83.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 125.25
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-4) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-5) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-6) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-7) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-8) |  | 13.68 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-9) |  | 71.55 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 107.325 | 107.325
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-10) |  | 13.68 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 4 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 男子更衣室 |  | 35.99 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 161.955 | 0 | 161.955 | 53.985 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 女子更衣室 |  | 17.08 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 76.86 | 0 | 76.86 | 25.62 | ４F合計 | 12806.475 | 3877.755 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 4F合計 | 5186.025 | 1390.62
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-2) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-3) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-6) |  | 2.29 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-1) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-2) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-3) |  | 68.34 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 102.51
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-1) |  | 51.6 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 77.4
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-2) |  | 41.28 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 61.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-1) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-2) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-3) |  | 7.68 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.52
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 刊行物在庫倉庫 |  | 30.16 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 45.24
1 | FAN | 1 |  | 5 | シャワー室・更衣室 |  | 20.88 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 2 |  | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  | シャワー2 |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 626.4 | 626.4 | 31.32
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-1) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-2) |  | 13.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 20.88
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-3) |  | 16.91 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 50.73 | 0 | 50.73 | 25.365
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-4) |  | 16.27 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 48.81 | 0 | 48.81 | 24.405
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-5) |  | 27 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 81 | 0 | 81 | 40.5
1 | FAN |  |  | 5 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 備蓄倉庫 |  | 36.12 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 108.36 | 0 | 108.36 | 54.18
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 市史編纂室 |  | 85.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 255.84 | 0 | 255.84 | 127.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 検査室 |  | 30.96 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 46.44
1 | AHU |  |  | 5 | コピースペース |  | 7.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 10.8
1 |  |  |  | 5 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 正副議長室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-1) |  | 10.44 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.66
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-2) |  | 15.86 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 23.79
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局 |  | 72.48 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | 空調集中リモコン（5F分） | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 360 | 0 | 0 | 360 | 108.72 |  |  | HEX+PAC
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(男) |  | 5.04 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 22.68 | 0 | 22.68 | 7.56
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(女) |  | 2.07 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 9.315 | 0 | 9.315 | 3.105
1 | FAN |  |  | 5 | 議会事務局・給湯室 |  | 2.97 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 44.55 | 44.55 | 4.455
1 | AHU |  |  | 5 | 議場 |  | 236.52 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 354.78
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 部課長控室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室1 |  | 25.8 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 38.7
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室2 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室3 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室4 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室5 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室6 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室7 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室8 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室9 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会図書室 |  | 36.08 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 54.12
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小委員会室 |  | 99.22 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 148.83
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 委員会室 |  | 187.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 100 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 281.355
1 | AHU |  |  | 5 | 待合ロビー |  | 36.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 50 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 220.74 | 0 | 220.74 | 55.185
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-1) |  | 151.48 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 227.22 | 227.22
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-2) |  | 22.8 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 34.2
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-3) |  | 252.85 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 379.275 | 379.275
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-4) |  | 41.92 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 62.88
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-5) |  | 57.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 85.86 | 85.86 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | AHU |  |  | 5 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04 | 5F合計 | 13802.34 | 2793.795
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-1) |  | 6.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 9.72
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-2) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 5 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(男) |  | 58.74 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 88.11
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(男)収納 |  | 5.94 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 17.82 | 0 | 17.82 | 8.91
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(女) |  | 61.67 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 92.505
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(女)収納 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-2) |  | 37 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 166.5 | 0 | 166.5 | 55.5 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-3) |  | 37 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 166.5 | 0 | 166.5 | 55.5 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 5 | 議場ｼｽﾃﾑ機械室 |  | 7.32 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 45 | 24 | 45 | 45 | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 21.96 | 21.96 | 10.98 | 5F合計 | 18477.39 | 3262.905
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-3) |  | 4.35 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-4) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-5) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-6) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-1) |  | 50.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 52 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 75.36
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-2) |  | 7.93 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.895
1 | AHU |  |  | 6 | 特別傍聴席 |  | 9.76 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.64
1 | AHU |  |  | 6 | 廊下(6-1) |  | 42.93 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 64.395 | 64.395
1 | AHU |  |  | 6 | 展望ギャラリー |  | 180.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 811.575 | 0 | 811.575 | 270.525
1 |  |  |  | 6 | 電話交換室用通路 |  | 5.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | ＥＶ2 |  | 8.92 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段1 |  | 23.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN+PAC |  |  | 6 | 電話交換機室 |  | 13.3 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 19.95
1 | HEX+PAC |  |  | 6 | 電話交換室 |  | 18.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 27.6
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 休憩室 |  | 12.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 19.2
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 傍聴受付 |  | 6.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.15 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 6 | 男子便所 |  | 11.56 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 17.34 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 女子便所 |  | 10.44 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 15.66 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 多目的便所 |  | 10.67 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 320.1 | 320.1 | 16.005
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 授乳室 |  | 5.32 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7.98 | 6F合計 | 3995.97 | 569.7
1 | FAN |  |  | 6 | 空調機械室(6-1) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ （加湿用） | [8 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 6 | 熱源機械室 |  | 280.68 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 、ガス消火設備 | 0 | 0 | 4210.2 | 4210.2 | 421.02
1 | FAN |  |  | 6 | 発電機室 |  | 84 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ｻｰﾓ | [10 empty] | 3 | 計算式 |  | 発電機運転時は常に換気 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 126
1 | FAN |  |  | 6 | 電気室 |  | 164.64 | PAC+FAN |  | ○ | ●空調 | [5 empty] | ｻｰﾓ | 40.0以下 | 成行 | 40.0以下 | 成行 | [6 empty] | 3 | 計算式 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 2469.6 | 2469.6 | 246.96 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN | 1 |  | 6 | ボンベ庫 |  | 19.25 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 288.75 | 288.75 | 28.875 | 6F合計 | 12785.22 | 1448.625
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-1) |  | 5.49
1 |  |  |  | 6 | PS(6-1) |  | 1.2
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-2) |  | 6.1
[42 empty] | 78810 |  |  |  | 25232.58 |  |  | 32.02%
換気回数
[5 empty] | 事務室 計 |  | 17823.74 | [18 empty] | 2633 | 0.14772 |  |  |  | 1.4772

## 20140625AXS修正_オレンジ着色
|  |  |  | ■各室諸元表（機械設備） 市庁舎 | [20 empty] | 凡例 AＨＵ：空調機 ＦＣＵ：ファンコイル PAC：パッケージ ACW：ウォールスルーパッケージ HEX：全熱交換器 FAN：ファン
|  |  |  | 階 | 諸室名 |  | 面積 |  | 空調換気設備 | [21 empty] | 備考 | 衛生設備
[9 empty] | 加湿の 有無 有○ | 休日・時間外 | 非常電源 ○保安用●防災用 | 計量 | 熱源種別 |  | 冷暖房・換気制御 |  |  | 設計温湿度条件 |  |  |  | 騒音 | 内部発熱条件 |  |  | 人員 |  | 換気方式 1・2・3種 | 換気量 |  |  | 給水 |  |  | 衛生器具 | 地流し | 給湯 |  | 排水 | ガス | 消火
| 空調・換気方式 | [6 empty] | 空調・換気方式 | [9 empty] | 夏期 |  | 冬期 | [8 empty] | 換気回数 | 人員当換気量 |  |  |  | 給茶器 | [7 empty] | 換気量 | 換気量 | 換気量 | 換気量
|  | 書庫・倉庫 |  |  |  |  | （㎡/室） | [5 empty] | 中央 | 個別 | 中央 | 手元スイッチ |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  | 照明発熱 | 機器発熱 | 機器発熱 | [6 empty] | 上水 | 雑用水 | (本体別途) |  |  | 個別 | 中央 |  |  |  | 人数あたり | ㎡あたり | 換気回数 | 採用 | 24h換気量 |  |  |  | 41 | 22 | 30 | 13 | 13 | 12 | 39 | 12 | 12 | 12 | 26
[15 empty] | 管理 | 空調 | 換気 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | NC | (W/m2) | (W/m2) | kw | (人) | (人/m2) |  | (回/h) | (m3/h・人) |  |  | (雨水利用) | [16 empty] | 一般洋便器 | 職員洋便器 | 小便器 | 3連カウンター | 2連カウンター | 洗面器 | 一般用ウォシュレット | 職員用ウォシュレット | ウォームレット | SK | クリーンドライ
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-1) |  | 820.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 163 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4890 | 0 | 0 | 4890 | 1230.81
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-2) |  | 53.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 330 | 0 | 0 | 330 | 80.61
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室(組) |  | 47.75 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 24 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 720 | 0 | 0 | 720 | 71.625
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室 |  | 194.19 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 144 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4320 | 0 | 0 | 4320 | 291.285
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-1) |  | 7.76 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.64
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-2) |  | 8.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.6
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-3) |  | 8.34 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.51
1 | AHU+FCU |  |  | G | 会計課書庫 |  | 56.06 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 336.36 | 0 | 336.36 | 84.09
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 |  | 147 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 882 | 0 | 882 | 220.5
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 | (将来事務室） | 74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 444 | 0 | 444 | 111
1 | FAN | 1 |  | G | 倉庫 |  | 80.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 240.9 | 0 | 240.9 | 120.45
1 | AHU+FCU |  |  | G | 寄贈絵画倉庫 |  | 31.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 95.4 | 0 | 95.4 | 47.7
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫1 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫2 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民ロビー(G-1) |  | 276.15 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1656.9 | 0 | 1656.9 | 414.225
1 | HEX+PAC |  |  | G | 売店 |  | 88.48 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 265.44 | 0 | 265.44 | 132.72
1 | FAN |  |  | G | 売店倉庫 |  | 27.12 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 81.36 | 0 | 81.36 | 40.68
1 | FAN |  |  | G | 売店WC |  | 3 | FAN |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 90 | 90 | 4.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民協働スペース+ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ |  | 137.65 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 825.9 | 0 | 825.9 | 206.475
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ |  | 151.93 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 911.58 | 0 | 911.58 | 227.895
1 | AHU+FCU |  |  | G | 固定資産税評価員室 |  | 15.5 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 23.25
1 | AHU+FCU |  |  | G | 情報公開コーナー |  | 20.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 125.52 | 0 | 125.52 | 31.38
1 | AHU+FCU |  |  | G | 納税コールセンター |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 114 | 0 | 114 | 28.5
1 | AHU |  |  | G | 銀行 |  | 14.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.15
1 | FAN+PAC |  |  | G | ATM |  | 9.6 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 50 | 20 | 40 |  | 10 | 30 |  | 1 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 14.4
1 | FAN |  |  | G | 印刷室 |  | 6.39 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.585
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 風除室 |  | 19.79 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-1) |  | 132.41 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 198.615 | 198.615
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-2) |  | 28.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 43.08
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-3) |  | 47.3 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 70.95 | 70.95
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-4) |  | 27.55 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.325 | 41.325
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-5) |  | 53.49 | AHU（床吹出） |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 80.235 | 80.235
1 | AHU |  |  | G | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | G | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段1 |  | 14.63 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段3 |  | 15.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段4 |  | 89.73 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 134.595
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-2) |  | 22.84 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 685.2 | 685.2 | 34.26 |  |  |  | 3 |  | 5 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-2) |  | 19.95 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 598.5 | 598.5 | 29.925 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 多目的便所 |  | 5.76 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 8.64
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-2) |  | 6.75 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 101.25 | 101.25 | 10.125
1 | FAN |  |  | G | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | FAN |  |  | G | シャワー室 |  | 2.92 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6 | 4.38
1 | FAN+PAC |  |  | G | 脱衣室 |  | 2.92 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 4.38
1 | HEX+PAC |  |  | G | 清掃員控室 |  | 8.21 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.315
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子休憩室 |  | 19.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 28.8
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子休憩室 |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 28.5
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子更衣室 |  | 35.33 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 158.985 | 0 | 158.985 | 52.995 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子更衣室 |  | 65.04 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 292.68 | 0 | 292.68 | 97.56 | GF合計 | 22677.48 | 4469.145 | [5 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | G | 中央監視室 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 30.96
1 | HEX+PAC |  |  | G | 守衛室 |  | 12.48 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.72
1 | HEX+PAC |  |  | G | 宿直室 |  | 14.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.6
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-1) |  | 64.13 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 288.585 | 0 | 288.585 | 96.195
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | オイルギアポンプ室 |  | 12 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 54 | 0 | 54 | 18
1 | FAN |  |  | G | 受水槽室 |  | 85.48 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 384.66 | 0 | 384.66 | 128.22
1 | FAN |  |  | G | ろ過装置設備室 |  | 29.56 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 133.02 | 0 | 133.02 | 44.34 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | G | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 |  | 6.85 | FAN |  | ○ | ●消火ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 30.825 | 0 | 30.825 | 10.275 | GF合計 | 11922.63 | 2822.925
1 |  |  |  | G | DS(G-1) |  | 18.56 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | DS(G-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-3) |  | 5.22 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-3) |  | 3.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  | 事務室 | 1 | 事務室 |  | 1127.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 203 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 6090 | 0 | 0 | 6090 | 1691.28
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 会議室 |  | 78.88 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 118.32
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-1) |  | 10.12 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.18
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-2) |  | 7.75 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.625
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-3) |  | 7.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.25
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-1) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-2) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-1) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-2) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU+FCU | 1 |  | 1 | 資料保存室兼倉庫 |  | 27.8 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 83.4 | 0 | 83.4 | 41.7
1 | FAN | 1 |  | 1 | 倉庫 |  | 13.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 19.8
1 | AHU |  |  | 1 | 市民ロビー(1-1) |  | 289.96 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1739.76 | 0 | 1739.76 | 434.94
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民レストラン |  | 142.82 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 90 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 214.23 | [8 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝ・厨房 |  | 39.22 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 20 | 30 |  | 5 |  | 3 | 40 | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 4706.4 | 4706.4 | 58.83
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ |  | 33.6 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 50.4
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 展示コーナー |  | 227.35 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 1364.1 | 0 | 1364.1 | 341.025
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 放送室兼受付控室 |  | 10.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.38
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 管理室 |  | 11.31 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.965
1 | AHU |  |  | 1 | 風除室(1-1) |  | 9.12 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 風除室(1-2) |  | 15.39 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-1) |  | 110.59 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 165.885 | 165.885
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-2) |  | 27.7 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 41.55
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-3) |  | 36.95 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 55.425 | 55.425
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-4) |  | 50.61 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 75.915 | 75.915
1 | AHU |  |  | 1 | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段1 |  | 29 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段2 |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段3 |  | 32.64 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 階段4 |  | 137.27 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1800 | 0 | 0 | 205.905 | 205.905 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-1) |  | 19.3 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-2) |  | 24.64 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 739.2 | 739.2 | 36.96 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-1) |  | 12.85 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-2) |  | 20.89 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 626.7 | 626.7 | 31.335 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-1) |  | 5.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 171 | 171 | 8.55
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-2) |  | 7.24 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-1) |  | 3.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 52.2 | 52.2 | 5.22
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-2) |  | 4.8 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 72 | 72 | 7.2
1 | FAN |  |  | 1 | 金庫 |  | 3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4.5
1 | FAN |  |  | 1 | ゴミ置場 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 授乳室 |  | 8.7 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 13.05 | １F合計 | 23170.86 | 3870.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-1) |  | 30.57 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 137.565 | 0 | 137.565 | 45.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-4) |  | 16.43 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 73.935 | 0 | 73.935 | 24.645 | 1F合計 | 14965.38 | 2076.39
1 |  |  |  | 1 | PS(1-1) |  | 1.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-1) |  | 17 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-2) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-3) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-3) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 75 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-2) |  | 429.37 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 78 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 644.055
1 | AHU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-3) |  | 48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 72
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-4) |  | 45.56 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 68.34
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-5) |  | 59.48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 9 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 270 | 0 | 0 | 270 | 89.22
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-1) |  | 34.32 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 51.48
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-2) |  | 35.1 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-3) |  | 32 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 48
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-4) |  | 53.23 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 480 | 0 | 0 | 480 | 79.845
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-3) |  | 9.9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.85
1 | AHU |  |  | 2 | 電話相談室 |  | 11 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 16.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室 |  | 8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12
1 | AHU |  |  | 2 | 接客相談室 |  | 19.8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 180 | 0 | 0 | 180 | 29.7
1 | AHU | 1 |  | 2 | 書庫 |  | 68.16 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 306.72 | 0 | 306.72 | 102.24
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-1) |  | 16.09 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 48.27 | 0 | 48.27 | 24.135
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-2) |  | 28.87 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 86.61 | 0 | 86.61 | 43.305
1 | AHU+FCU | 1 |  | 2 | 倉庫(2-3) |  | 26.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 39.15
1 | FAN |  |  | 2 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 2 | 教育長室 |  | 35.49 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 53.235
1 | AHU |  |  | 2 | 副教育長室 |  | 16.41 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24.615
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-1) |  | 100.59 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 301.77 | 0 | 301.77 | 150.885
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-2) |  | 28.44 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 85.32 | 0 | 85.32 | 42.66
1 | AHU |  |  | 2 | 待合スペース |  | 9.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 28.2 | 0 | 28.2 | 14.1
1 | AHU |  |  | 2 | キッズコーナー |  | 5.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 母子手帳交付室 |  | 13.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 19.8
1 | FAN |  |  | 2 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-1) |  | 86.73 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 130.095 | 130.095
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-2) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-3) |  | 26.07 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 78.21 | 0 | 78.21 | 39.105
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-6) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-7) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-8) |  | 109.79 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 164.685 | 164.685
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-9) |  | 29.31 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.965 | 43.965
1 | AHU |  |  | 2 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 多目的便所 |  | 5.52 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 8.28
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 2 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU |  |  | 2 | 授乳室 |  | 9.57 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 男子更衣室 |  | 16.6 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 74.7 | 0 | 74.7 | 24.9 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 女子更衣室 |  | 19.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 87.75 | 0 | 87.75 | 29.25 | ２F合計 | 12739.515 | 3190.815 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 2F合計 | 5245.965 | 1409.4
1 |  |  |  | 2 | DS(2-1) |  | 20.88 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-1) |  | 3.84 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | DS(2-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-2) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-3) |  | 4.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-4) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-3) |  | 1.72 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-5) |  | 6.1 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-6) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-1) |  | 161.44 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 23 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 690 | 0 | 0 | 690 | 242.16
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-2) |  | 106.03 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 480 | 0 | 0 | 480 | 159.045
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-3) |  | 517.28 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 74 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 775.92
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-4) |  | 79.01 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 118.515
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-5) |  | 59.18 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 330 | 0 | 0 | 330 | 88.77
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 大会議室 |  | 147.84 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 150 |  | 1 |  | 30 | 2室に分割可能機器 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 221.76
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 特別会議室 |  | 72.96 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 109.44
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 相談(3-1) |  | 9.45 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.175
1 | AHU |  |  | 3 | 相談(3-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU | 1 |  | 3 | 書庫 |  | 26.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 39.6
1 | AHU | 1 |  | 3 | 契約書類保管庫 |  | 9.6 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.4
1 | FAN | 1 |  | 3 | 工具倉庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-1) |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-2) |  | 14.1 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 42.3 | 0 | 42.3 | 21.15
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-3) |  | 12 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 36 | 0 | 36 | 18
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-4) |  | 10 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15
1 | FAN |  |  | 3 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-1) |  | 77.87 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 50 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 350.415 | 0 | 350.415 | 116.805
1 | AHU |  |  | 3 | ホワイエ |  | 78.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 353.43 | 0 | 353.43 | 117.81
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-2) |  | 20.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 62.37 | 0 | 62.37 | 31.185
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-3) |  | 31.65 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 94.95 | 0 | 94.95 | 47.475
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 市長室 |  | 65.87 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 98.805
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 応接室(3-1) |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 応接室(3-2) |  | 16 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 副市長室 |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 保健室 |  | 40.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 混合水栓 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 61.11
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 待合室 |  | 13.96 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 20.94
1 | AHU |  |  | 3 | 人事給与ｼｽﾃﾑ管理室 |  | 9.91 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.865
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 電算業務室 |  | 41.55 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 窒素ガス消火設備 | 0 | 186.975 | 0 | 186.975 | 62.325
1 | FAN |  |  | 3 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 3 | 打合せスペース |  | 12.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.75
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 記者室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 38.4
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 記者会見室 |  | 78.54 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 117.81
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 放送無線室 |  | 6 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 1 |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-1) |  | 20.58 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-2) |  | 126.14 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 189.21 | 189.21
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-3) |  | 11.82 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 17.73
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-6) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 廊下(3-7) |  | 38.7 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 50 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 116.1 | 0 | 116.1 | 58.05
1 | AHU |  |  | 3 | ホール |  | 79.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 50 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 237.3 | 0 | 237.3 | 118.65
1 | AHU |  |  | 3 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内WC |  | 2.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 81 | 81 | 4.05 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内洗面 |  | 1.8 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2.7 | [8 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | パントリー |  | 7.5 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 11.25
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 3 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 男子更衣室 |  | 28.91 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 130.095 | 0 | 130.095 | 43.365 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 女子更衣室 |  | 13.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 61.74 | 0 | 61.74 | 20.58 | ３F合計 | 18316.365 | 3551.55 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | サーバー室 |  | 41.55 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 45 | 24 | 45 |  | 20 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 窒素ガス設備 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65 | 62.325 | 3F合計 | 9154.185 | 1990.98
1 |  |  |  | 3 | DS(3-1)(屋外) |  | 20.88 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | DS(3-2)(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-3) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 54 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-2) |  | 449.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 77 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2310 | 0 | 0 | 2310 | 674.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-3) |  | 568.66 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 73 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2190 | 0 | 0 | 2190 | 852.99
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 会議室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 38.4
1 | AHU |  |  | 4 | ミーティングスペース |  | 15.55 | AHU+FCU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 23.325
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-3) |  | 8.23 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.345
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-1) |  | 50.4 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 151.2 | 0 | 151.2 | 75.6
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-2) |  | 48.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 144.6 | 0 | 144.6 | 72.3
1 | FAN | 1 |  | 4 | 書庫(4-3) |  | 10.51 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 31.53 | 0 | 31.53 | 15.765
1 | FAN | 1 |  | 4 | 測量器具保管庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26 | [8 empty] | 1
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-1) |  | 13.28 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 39.84 | 0 | 39.84 | 19.92
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 倉庫(4-2) |  | 34.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 102.96 | 0 | 102.96 | 51.48
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-3) |  | 35.28 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 105.84 | 0 | 105.84 | 52.92
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-4) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN |  |  | 4 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-1) |  | 90.99 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 272.97 | 0 | 272.97 | 136.485
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-2) |  | 46.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 139.05 | 0 | 139.05 | 69.525
1 |  |  |  | 4 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 入札室 |  | 35.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 印刷室 |  | 20.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 31.32
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-1) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-2) |  | 14.17 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 21.255 | 21.255
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-3) |  | 83.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 125.25
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-4) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-5) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-6) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-7) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-8) |  | 13.68 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-9) |  | 71.55 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 107.325 | 107.325
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-10) |  | 13.68 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 4 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 男子更衣室 |  | 35.99 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 161.955 | 0 | 161.955 | 53.985 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 女子更衣室 |  | 17.08 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 76.86 | 0 | 76.86 | 25.62 | ４F合計 | 12806.475 | 3877.755 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 4F合計 | 5186.025 | 1390.62
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-2) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-3) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-6) |  | 2.29 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-1) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-2) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-3) |  | 68.34 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 102.51
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-1) |  | 51.6 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 77.4
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-2) |  | 41.28 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 61.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-1) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-2) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-3) |  | 7.68 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.52
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 刊行物在庫倉庫 |  | 30.16 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 45.24
1 | FAN | 1 |  | 5 | シャワー室・更衣室 |  | 20.88 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 2 |  | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  | シャワー2 |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 626.4 | 626.4 | 31.32
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-1) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-2) |  | 13.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 20.88
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-3) |  | 16.91 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 50.73 | 0 | 50.73 | 25.365
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-4) |  | 16.27 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 48.81 | 0 | 48.81 | 24.405
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-5) |  | 27 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 81 | 0 | 81 | 40.5
1 | FAN |  |  | 5 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 備蓄倉庫 |  | 36.12 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 108.36 | 0 | 108.36 | 54.18
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 市史編纂室 |  | 85.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 255.84 | 0 | 255.84 | 127.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 検査室 |  | 30.96 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 46.44
1 | AHU |  |  | 5 | コピースペース |  | 7.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 10.8
1 |  |  |  | 5 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 正副議長室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-1) |  | 10.44 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.66
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-2) |  | 15.86 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 23.79
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局 |  | 72.48 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | 空調集中リモコン（5F分） | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 360 | 0 | 0 | 360 | 108.72 |  |  | HEX+PAC
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(男) |  | 5.04 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 22.68 | 0 | 22.68 | 7.56
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(女) |  | 2.07 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 9.315 | 0 | 9.315 | 3.105
1 | FAN |  |  | 5 | 議会事務局・給湯室 |  | 2.97 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 44.55 | 44.55 | 4.455
1 | AHU |  |  | 5 | 議場 |  | 236.52 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 354.78
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 部課長控室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室1 |  | 25.8 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 38.7
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室2 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室3 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室4 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室5 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室6 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室7 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室8 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室9 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会図書室 |  | 36.08 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 54.12
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小委員会室 |  | 99.22 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 148.83
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 委員会室 |  | 187.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 100 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 281.355
1 | AHU |  |  | 5 | 待合ロビー |  | 36.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 50 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 220.74 | 0 | 220.74 | 55.185
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-1) |  | 151.48 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 227.22 | 227.22
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-2) |  | 22.8 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 34.2
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-3) |  | 252.85 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 379.275 | 379.275
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-4) |  | 41.92 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 62.88
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-5) |  | 57.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 85.86 | 85.86 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | AHU |  |  | 5 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04 | 5F合計 | 13802.34 | 2793.795
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-1) |  | 6.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 9.72
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-2) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 5 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(男) |  | 58.74 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 88.11
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(男)収納 |  | 5.94 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 17.82 | 0 | 17.82 | 8.91
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(女) |  | 61.67 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 92.505
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(女)収納 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-2) |  | 37 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 166.5 | 0 | 166.5 | 55.5 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-3) |  | 37 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 166.5 | 0 | 166.5 | 55.5 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 5 | 議場ｼｽﾃﾑ機械室 |  | 7.32 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 45 | 24 | 45 | 45 | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 21.96 | 21.96 | 10.98 | 5F合計 | 18477.39 | 3262.905
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-3) |  | 4.35 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-4) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-5) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-6) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-1) |  | 50.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 52 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 75.36
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-2) |  | 7.93 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.895
1 | AHU |  |  | 6 | 特別傍聴席 |  | 9.76 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.64
1 | AHU |  |  | 6 | 廊下(6-1) |  | 42.93 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 64.395 | 64.395
1 | AHU |  |  | 6 | 展望ギャラリー |  | 180.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 811.575 | 0 | 811.575 | 270.525
1 |  |  |  | 6 | 電話交換室用通路 |  | 5.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | ＥＶ2 |  | 8.92 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段1 |  | 23.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN+PAC |  |  | 6 | 電話交換機室 |  | 13.3 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 19.95
1 | HEX+PAC |  |  | 6 | 電話交換室 |  | 18.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 27.6
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 休憩室 |  | 12.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 19.2
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 傍聴受付 |  | 6.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.15 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 6 | 男子便所 |  | 11.56 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 17.34 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 女子便所 |  | 10.44 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 15.66 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 多目的便所 |  | 10.67 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 320.1 | 320.1 | 16.005
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 授乳室 |  | 5.32 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7.98 | 6F合計 | 3995.97 | 569.7
1 | FAN |  |  | 6 | 空調機械室(6-1) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ （加湿用） | [8 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 6 | 熱源機械室 |  | 280.68 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 、ガス消火設備 | 0 | 0 | 4210.2 | 4210.2 | 421.02
1 | FAN |  |  | 6 | 発電機室 |  | 84 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ｻｰﾓ | [10 empty] | 3 | 計算式 |  | 発電機運転時は常に換気 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 126
1 | FAN |  |  | 6 | 電気室 |  | 164.64 | PAC+FAN |  | ○ | ●空調 | [5 empty] | ｻｰﾓ | 40.0以下 | 成行 | 40.0以下 | 成行 | [6 empty] | 3 | 計算式 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 2469.6 | 2469.6 | 246.96 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN | 1 |  | 6 | ボンベ庫 |  | 19.25 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 288.75 | 288.75 | 28.875 | 6F合計 | 12785.22 | 1448.625
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-1) |  | 5.49
1 |  |  |  | 6 | PS(6-1) |  | 1.2
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-2) |  | 6.1
[42 empty] | 78810 |  |  |  | 25232.58 |  |  | 32.02%
換気回数
[5 empty] | 事務室 計 |  | 17823.74 | [18 empty] | 2633 | 0.14772 |  |  |  | 1.4772

## 20140619AXS修正_白色
|  |  |  | ■各室諸元表（機械設備） 市庁舎 | [20 empty] | 凡例 AＨＵ：空調機 ＦＣＵ：ファンコイル PAC：パッケージ ACW：ウォールスルーパッケージ HEX：全熱交換器 FAN：ファン
|  |  |  | 階 | 諸室名 |  | 面積 |  | 空調換気設備 | [21 empty] | 備考 | 衛生設備
[9 empty] | 加湿の 有無 有○ | 休日・時間外 | 非常電源 ○保安用●防災用 | 計量 | 熱源種別 |  | 冷暖房・換気制御 |  |  | 設計温湿度条件 |  |  |  | 騒音 | 内部発熱条件 |  |  | 人員 |  | 換気方式 1・2・3種 | 換気量 |  |  | 給水 |  |  | 衛生器具 | 地流し | 給湯 |  | 排水 | ガス | 消火
| 空調・換気方式 | [6 empty] | 空調・換気方式 | [9 empty] | 夏期 |  | 冬期 | [8 empty] | 換気回数 | 人員当換気量 |  |  |  | 給茶器 | [7 empty] | 換気量 | 換気量 | 換気量 | 換気量
|  | 書庫・倉庫 |  |  |  |  | （㎡/室） | [5 empty] | 中央 | 個別 | 中央 | 手元スイッチ |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  | 照明発熱 | 機器発熱 | 機器発熱 | [6 empty] | 上水 | 雑用水 | (本体別途) |  |  | 個別 | 中央 |  |  |  | 人数あたり | ㎡あたり | 換気回数 | 採用 | 24h換気量 |  |  |  | 41 | 22 | 30 | 13 | 13 | 12 | 39 | 12 | 12 | 12 | 26
[15 empty] | 管理 | 空調 | 換気 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | NC | (W/m2) | (W/m2) | kw | (人) | (人/m2) |  | (回/h) | (m3/h・人) |  |  | (雨水利用) | [16 empty] | 一般洋便器 | 職員洋便器 | 小便器 | 3連カウンター | 2連カウンター | 洗面器 | 一般用ウォシュレット | 職員用ウォシュレット | ウォームレット | SK | クリーンドライ
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-1) |  | 820.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 163 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4890 | 0 | 0 | 4890 | 1230.81
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-2) |  | 53.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 330 | 0 | 0 | 330 | 80.61
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室(組) |  | 47.75 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 24 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 720 | 0 | 0 | 720 | 71.625
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室 |  | 194.19 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 144 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4320 | 0 | 0 | 4320 | 291.285
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-1) |  | 7.76 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.64
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-2) |  | 8.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.6
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-3) |  | 8.34 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.51
1 | AHU+FCU |  |  | G | 会計課書庫 |  | 56.06 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 336.36 | 0 | 336.36 | 84.09
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 |  | 147 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 882 | 0 | 882 | 220.5
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 | (将来事務室） | 74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 444 | 0 | 444 | 111
1 | FAN | 1 |  | G | 倉庫 |  | 80.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 240.9 | 0 | 240.9 | 120.45
1 | AHU+FCU |  |  | G | 寄贈絵画倉庫 |  | 31.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 95.4 | 0 | 95.4 | 47.7
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫1 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫2 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民ロビー(G-1) |  | 276.15 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1656.9 | 0 | 1656.9 | 414.225
1 | HEX+PAC |  |  | G | 売店 |  | 88.48 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 265.44 | 0 | 265.44 | 132.72
1 | FAN |  |  | G | 売店倉庫 |  | 27.12 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 81.36 | 0 | 81.36 | 40.68
1 | FAN |  |  | G | 売店WC |  | 3 | FAN |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 90 | 90 | 4.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民協働スペース+ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ |  | 137.65 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 825.9 | 0 | 825.9 | 206.475
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ |  | 151.93 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 911.58 | 0 | 911.58 | 227.895
1 | AHU+FCU |  |  | G | 固定資産税評価員室 |  | 15.5 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 23.25
1 | AHU+FCU |  |  | G | 情報公開コーナー |  | 20.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 125.52 | 0 | 125.52 | 31.38
1 | AHU+FCU |  |  | G | 納税コールセンター |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 114 | 0 | 114 | 28.5
1 | AHU |  |  | G | 銀行 |  | 14.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.15
1 | FAN+PAC |  |  | G | ATM |  | 9.6 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 50 | 20 | 40 |  | 10 | 30 |  | 1 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 14.4
1 | FAN |  |  | G | 印刷室 |  | 6.39 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.585
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 風除室 |  | 19.79 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-1) |  | 132.41 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 198.615 | 198.615
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-2) |  | 28.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 43.08
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-3) |  | 47.3 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 70.95 | 70.95
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-4) |  | 27.55 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.325 | 41.325
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-5) |  | 53.49 | AHU（床吹出） |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 80.235 | 80.235
1 | AHU |  |  | G | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | G | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段1 |  | 14.63 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段3 |  | 15.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段4 |  | 89.73 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 134.595
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-2) |  | 22.84 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 685.2 | 685.2 | 34.26 |  |  |  | 3 |  | 5 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-2) |  | 19.95 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 598.5 | 598.5 | 29.925 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 多目的便所 |  | 5.76 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 8.64
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-2) |  | 6.75 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 101.25 | 101.25 | 10.125
1 | FAN |  |  | G | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | FAN |  |  | G | シャワー室 |  | 2.92 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6 | 4.38
1 | FAN+PAC |  |  | G | 脱衣室 |  | 2.92 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 4.38
1 | HEX+PAC |  |  | G | 清掃員控室 |  | 8.21 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.315
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子休憩室 |  | 19.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 28.8
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子休憩室 |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 28.5
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子更衣室 |  | 35.33 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 158.985 | 0 | 158.985 | 52.995 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子更衣室 |  | 65.04 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 292.68 | 0 | 292.68 | 97.56 | GF合計 | 22677.48 | 4469.145 | [5 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | G | 中央監視室 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 30.96
1 | HEX+PAC |  |  | G | 守衛室 |  | 12.48 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.72
1 | HEX+PAC |  |  | G | 宿直室 |  | 14.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.6
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-1) |  | 64.13 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 288.585 | 0 | 288.585 | 96.195
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | オイルギアポンプ室 |  | 12 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 54 | 0 | 54 | 18
1 | FAN |  |  | G | 受水槽室 |  | 85.48 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 384.66 | 0 | 384.66 | 128.22
1 | FAN |  |  | G | ろ過装置設備室 |  | 29.56 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 133.02 | 0 | 133.02 | 44.34 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | G | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 |  | 6.85 | FAN |  | ○ | ●消火ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 30.825 | 0 | 30.825 | 10.275 | GF合計 | 11922.63 | 2822.925
1 |  |  |  | G | DS(G-1) |  | 18.56 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | DS(G-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-3) |  | 5.22 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-3) |  | 3.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  | 事務室 | 1 | 事務室 |  | 1127.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 203 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 6090 | 0 | 0 | 6090 | 1691.28
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 会議室 |  | 78.88 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 118.32
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-1) |  | 10.12 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.18
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-2) |  | 7.75 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.625
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-3) |  | 7.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.25
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-1) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-2) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-1) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-2) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU+FCU | 1 |  | 1 | 資料保存室兼倉庫 |  | 27.8 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 83.4 | 0 | 83.4 | 41.7
1 | FAN | 1 |  | 1 | 倉庫 |  | 13.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 19.8
1 | AHU |  |  | 1 | 市民ロビー(1-1) |  | 289.96 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1739.76 | 0 | 1739.76 | 434.94
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民レストラン |  | 142.82 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 90 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 214.23 | [8 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝ・厨房 |  | 39.22 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 20 | 30 |  | 5 |  | 3 | 40 | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 4706.4 | 4706.4 | 58.83
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ |  | 33.6 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 50.4
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 展示コーナー |  | 227.35 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 1364.1 | 0 | 1364.1 | 341.025
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 放送室兼受付控室 |  | 10.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.38
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 管理室 |  | 11.31 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.965
1 | AHU |  |  | 1 | 風除室(1-1) |  | 9.12 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 風除室(1-2) |  | 15.39 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-1) |  | 110.59 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 165.885 | 165.885
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-2) |  | 27.7 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 41.55
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-3) |  | 36.95 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 55.425 | 55.425
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-4) |  | 50.61 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 75.915 | 75.915
1 | AHU |  |  | 1 | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段1 |  | 29 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段2 |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段3 |  | 32.64 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 階段4 |  | 137.27 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1800 | 0 | 0 | 205.905 | 205.905 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-1) |  | 19.3 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-2) |  | 24.64 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 739.2 | 739.2 | 36.96 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-1) |  | 12.85 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-2) |  | 20.89 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 626.7 | 626.7 | 31.335 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-1) |  | 5.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 171 | 171 | 8.55
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-2) |  | 7.24 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-1) |  | 3.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 52.2 | 52.2 | 5.22
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-2) |  | 4.8 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 72 | 72 | 7.2
1 | FAN |  |  | 1 | 金庫 |  | 3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4.5
1 | FAN |  |  | 1 | ゴミ置場 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 授乳室 |  | 8.7 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 13.05 | １F合計 | 23170.86 | 3870.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-1) |  | 30.57 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 137.565 | 0 | 137.565 | 45.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-4) |  | 16.43 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 73.935 | 0 | 73.935 | 24.645 | 1F合計 | 14965.38 | 2076.39
1 |  |  |  | 1 | PS(1-1) |  | 1.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-1) |  | 17 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-2) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-3) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-3) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 75 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-2) |  | 429.37 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 78 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 644.055
1 | AHU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-3) |  | 48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 72
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-4) |  | 45.56 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 68.34
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-5) |  | 59.48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 9 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 270 | 0 | 0 | 270 | 89.22
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-1) |  | 34.32 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 51.48
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-2) |  | 35.1 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-3) |  | 32 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 48
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-4) |  | 53.23 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 480 | 0 | 0 | 480 | 79.845
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-3) |  | 9.9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.85
1 | AHU |  |  | 2 | 電話相談室 |  | 11 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 16.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室 |  | 8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12
1 | AHU |  |  | 2 | 接客相談室 |  | 19.8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 180 | 0 | 0 | 180 | 29.7
1 | AHU | 1 |  | 2 | 書庫 |  | 68.16 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 306.72 | 0 | 306.72 | 102.24
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-1) |  | 16.09 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 48.27 | 0 | 48.27 | 24.135
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-2) |  | 28.87 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 86.61 | 0 | 86.61 | 43.305
1 | AHU+FCU | 1 |  | 2 | 倉庫(2-3) |  | 26.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 39.15
1 | FAN |  |  | 2 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 2 | 教育長室 |  | 35.49 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 53.235
1 | AHU |  |  | 2 | 副教育長室 |  | 16.41 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24.615
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-1) |  | 100.59 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 301.77 | 0 | 301.77 | 150.885
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-2) |  | 28.44 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 85.32 | 0 | 85.32 | 42.66
1 | AHU |  |  | 2 | 待合スペース |  | 9.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 28.2 | 0 | 28.2 | 14.1
1 | AHU |  |  | 2 | キッズコーナー |  | 5.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 母子手帳交付室 |  | 13.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 19.8
1 | FAN |  |  | 2 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-1) |  | 86.73 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 130.095 | 130.095
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-2) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-3) |  | 26.07 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 78.21 | 0 | 78.21 | 39.105
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-6) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-7) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-8) |  | 109.79 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 164.685 | 164.685
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-9) |  | 29.31 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.965 | 43.965
1 | AHU |  |  | 2 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 多目的便所 |  | 5.52 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 8.28
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 2 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU |  |  | 2 | 授乳室 |  | 9.57 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 男子更衣室 |  | 16.6 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 74.7 | 0 | 74.7 | 24.9 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 女子更衣室 |  | 19.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 87.75 | 0 | 87.75 | 29.25 | ２F合計 | 12739.515 | 3190.815 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 2F合計 | 5245.965 | 1409.4
1 |  |  |  | 2 | DS(2-1) |  | 20.88 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-1) |  | 3.84 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | DS(2-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-2) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-3) |  | 4.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-4) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-3) |  | 1.72 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-5) |  | 6.1 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-6) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-1) |  | 161.44 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 23 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 690 | 0 | 0 | 690 | 242.16
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-2) |  | 106.03 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 480 | 0 | 0 | 480 | 159.045
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-3) |  | 517.28 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 74 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 775.92
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-4) |  | 79.01 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 118.515
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-5) |  | 59.18 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 330 | 0 | 0 | 330 | 88.77
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 大会議室 |  | 147.84 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 150 |  | 1 |  | 30 | 2室に分割可能機器 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 221.76
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 特別会議室 |  | 72.96 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 109.44
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 相談(3-1) |  | 9.45 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.175
1 | AHU |  |  | 3 | 相談(3-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU | 1 |  | 3 | 書庫 |  | 26.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 39.6
1 | AHU | 1 |  | 3 | 契約書類保管庫 |  | 9.6 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.4
1 | FAN | 1 |  | 3 | 工具倉庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-1) |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-2) |  | 14.1 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 42.3 | 0 | 42.3 | 21.15
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-3) |  | 12 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 36 | 0 | 36 | 18
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-4) |  | 10 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15
1 | FAN |  |  | 3 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-1) |  | 77.87 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 50 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 350.415 | 0 | 350.415 | 116.805
1 | AHU |  |  | 3 | ホワイエ |  | 78.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 353.43 | 0 | 353.43 | 117.81
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-2) |  | 20.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 62.37 | 0 | 62.37 | 31.185
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-3) |  | 31.65 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 94.95 | 0 | 94.95 | 47.475
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 市長室 |  | 65.87 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 98.805
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 応接室(3-1) |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 応接室(3-2) |  | 16 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 副市長室 |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 保健室 |  | 40.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 混合水栓 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 61.11
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 待合室 |  | 13.96 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 20.94
1 | AHU |  |  | 3 | 人事給与ｼｽﾃﾑ管理室 |  | 9.91 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.865
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 電算業務室 |  | 41.55 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 窒素ガス消火設備 | 0 | 186.975 | 0 | 186.975 | 62.325
1 | FAN |  |  | 3 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 3 | 打合せスペース |  | 12.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.75
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 記者室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 38.4
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 記者会見室 |  | 78.54 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 117.81
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 放送無線室 |  | 6 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 1 |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-1) |  | 20.58 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-2) |  | 126.14 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 189.21 | 189.21
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-3) |  | 11.82 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 17.73
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-6) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 廊下(3-7) |  | 38.7 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 116.1 | 0 | 116.1 | 58.05
1 | AHU |  |  | 3 | ホール |  | 79.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 237.3 | 0 | 237.3 | 118.65
1 | AHU |  |  | 3 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内WC |  | 2.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 81 | 81 | 4.05 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内洗面 |  | 1.8 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2.7 | [8 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | パントリー |  | 7.5 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 11.25
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 3 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 男子更衣室 |  | 28.91 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 130.095 | 0 | 130.095 | 43.365 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 女子更衣室 |  | 13.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 61.74 | 0 | 61.74 | 20.58 | ３F合計 | 18316.365 | 3551.55 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | サーバー室 |  | 41.55 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 45 | 24 | 45 |  | 20 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 窒素ガス設備 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65 | 62.325 | 3F合計 | 9154.185 | 1990.98
1 |  |  |  | 3 | DS(3-1)(屋外) |  | 20.88 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | DS(3-2)(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-3) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 54 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-2) |  | 449.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 77 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2310 | 0 | 0 | 2310 | 674.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-3) |  | 568.66 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 73 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2190 | 0 | 0 | 2190 | 852.99
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 会議室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 38.4
1 | AHU |  |  | 4 | ミーティングスペース |  | 15.55 | AHU+FCU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 23.325
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-3) |  | 8.23 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.345
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-1) |  | 50.4 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 151.2 | 0 | 151.2 | 75.6
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-2) |  | 48.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 144.6 | 0 | 144.6 | 72.3
1 | FAN | 1 |  | 4 | 書庫(4-3) |  | 10.51 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 31.53 | 0 | 31.53 | 15.765
1 | FAN | 1 |  | 4 | 測量器具保管庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26 | [8 empty] | 1
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-1) |  | 13.28 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 39.84 | 0 | 39.84 | 19.92
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 倉庫(4-2) |  | 34.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 102.96 | 0 | 102.96 | 51.48
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-3) |  | 35.28 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 105.84 | 0 | 105.84 | 52.92
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-4) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN |  |  | 4 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-1) |  | 90.99 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 272.97 | 0 | 272.97 | 136.485
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-2) |  | 46.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 139.05 | 0 | 139.05 | 69.525
1 |  |  |  | 4 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 入札室 |  | 35.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 印刷室 |  | 20.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 31.32
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-1) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-2) |  | 14.17 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 21.255 | 21.255
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-3) |  | 83.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 125.25
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-4) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-5) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-6) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-7) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-8) |  | 13.68 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-9) |  | 71.55 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 107.325 | 107.325
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-10) |  | 13.68 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 4 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 男子更衣室 |  | 35.99 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 161.955 | 0 | 161.955 | 53.985 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 女子更衣室 |  | 17.08 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 76.86 | 0 | 76.86 | 25.62 | ４F合計 | 12806.475 | 3877.755 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 4F合計 | 5186.025 | 1390.62
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-2) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-3) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-6) |  | 2.29 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-1) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-2) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-3) |  | 68.34 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 102.51
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-1) |  | 51.6 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 77.4
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-2) |  | 41.28 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 61.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-1) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-2) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-3) |  | 7.68 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.52
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 刊行物在庫倉庫 |  | 30.16 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 45.24
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-1) |  | 20.88 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 62.64 | 0 | 62.64 | 31.32
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-2) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-3) |  | 13.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 20.88
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-4) |  | 16.91 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 50.73 | 0 | 50.73 | 25.365
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-5) |  | 16.27 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 48.81 | 0 | 48.81 | 24.405
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-6) |  | 27 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 81 | 0 | 81 | 40.5
1 | FAN |  |  | 5 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 備蓄倉庫 |  | 36.12 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 108.36 | 0 | 108.36 | 54.18
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 市史編纂室 |  | 85.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 255.84 | 0 | 255.84 | 127.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 検査室 |  | 30.96 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 46.44
1 | AHU |  |  | 5 | コピースペース |  | 7.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 10.8
1 |  |  |  | 5 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 正副議長室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-1) |  | 10.44 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.66
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-2) |  | 15.86 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 23.79
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局 |  | 72.48 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | 空調集中リモコン（5F分） | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 360 | 0 | 0 | 360 | 108.72 |  |  | HEX+PAC
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(男) |  | 5.04 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 22.68 | 0 | 22.68 | 7.56
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(女) |  | 2.07 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 9.315 | 0 | 9.315 | 3.105
1 | FAN |  |  | 5 | 議会事務局・給湯室 |  | 2.97 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 44.55 | 44.55 | 4.455
1 | AHU |  |  | 5 | 議場 |  | 236.52 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 354.78
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 部課長控室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室1 |  | 25.8 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 38.7
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室2 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室3 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室4 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室5 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室6 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室7 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室8 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室9 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会図書室 |  | 36.08 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 54.12
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小委員会室 |  | 99.22 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 148.83
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 委員会室 |  | 187.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 100 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 281.355
1 | AHU |  |  | 5 | 待合ロビー |  | 36.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 50 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 220.74 | 0 | 220.74 | 55.185
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-1) |  | 151.48 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 227.22 | 227.22
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-2) |  | 22.8 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 34.2
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-3) |  | 252.85 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 379.275 | 379.275
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-4) |  | 41.92 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 62.88
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-5) |  | 57.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 85.86 | 85.86 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | AHU |  |  | 5 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04 | 5F合計 | 13238.58 | 2793.795
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-1) |  | 6.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 9.72
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-2) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 5 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(男) |  | 58.74 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 88.11
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(男)収納 |  | 5.94 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 17.82 | 0 | 17.82 | 8.91
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(女) |  | 61.67 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 92.505
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(女)収納 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-2) |  | 37 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 166.5 | 0 | 166.5 | 55.5 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-3) |  | 37 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 166.5 | 0 | 166.5 | 55.5 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 5 | 議場ｼｽﾃﾑ機械室 |  | 7.32 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 45 | 24 | 45 | 45 | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 21.96 | 21.96 | 10.98 | 5F合計 | 17913.63 | 3262.905
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-3) |  | 4.35 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-4) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-5) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-6) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-1) |  | 50.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 52 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 75.36
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-2) |  | 7.93 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.895
1 | AHU |  |  | 6 | 特別傍聴席 |  | 9.76 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.64
1 | AHU |  |  | 6 | 廊下(6-1) |  | 42.93 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 64.395 | 64.395
1 | AHU |  |  | 6 | 展望ギャラリー |  | 180.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 811.575 | 0 | 811.575 | 270.525
1 |  |  |  | 6 | 電話交換室用通路 |  | 5.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | ＥＶ2 |  | 8.92 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段1 |  | 23.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN+PAC |  |  | 6 | 電話交換機室 |  | 13.3 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 19.95
1 | HEX+PAC |  |  | 6 | 電話交換室 |  | 18.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 27.6
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 休憩室 |  | 12.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 19.2
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 傍聴受付 |  | 6.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.15 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 6 | 男子便所 |  | 11.56 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 17.34 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 女子便所 |  | 10.44 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 15.66 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 多目的便所 |  | 10.67 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 320.1 | 320.1 | 16.005
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 授乳室 |  | 5.32 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7.98 | 6F合計 | 3995.97 | 569.7
1 | FAN |  |  | 6 | 空調機械室(6-1) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ （加湿用） | [8 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 6 | 熱源機械室 |  | 280.68 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 、ガス消火設備 | 0 | 0 | 4210.2 | 4210.2 | 421.02
1 | FAN |  |  | 6 | 発電機室 |  | 84 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ｻｰﾓ | [10 empty] | 3 | 計算式 |  | 発電機運転時は常に換気 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 126
1 | FAN |  |  | 6 | 電気室 |  | 164.64 | PAC+FAN |  | ○ | ●空調 | [5 empty] | ｻｰﾓ | 40.0以下 | 成行 | 40.0以下 | 成行 | [6 empty] | 3 | 計算式 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 2469.6 | 2469.6 | 246.96 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN | 1 |  | 6 | ボンベ庫 |  | 19.25 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 288.75 | 288.75 | 28.875 | 6F合計 | 12785.22 | 1448.625
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-1) |  | 5.49
1 |  |  |  | 6 | PS(6-1) |  | 1.2
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-2) |  | 6.1
[42 empty] | 78810 |  |  |  | 25232.58 |  |  | 32.02%
換気回数
[5 empty] | 事務室 計 |  | 17823.74 | [18 empty] | 2631 | 0.14761 |  |  |  | 1.4761

## 20140619AXS修正_緑着色
|  |  |  | ■各室諸元表（機械設備） 市庁舎 | [20 empty] | 凡例 AＨＵ：空調機 ＦＣＵ：ファンコイル PAC：パッケージ ACW：ウォールスルーパッケージ HEX：全熱交換器 FAN：ファン
|  |  |  | 階 | 諸室名 |  | 面積 |  | 空調換気設備 | [21 empty] | 備考 | 衛生設備
[9 empty] | 加湿の 有無 有○ | 休日・時間外 | 非常電源 ○保安用●防災用 | 計量 | 熱源種別 |  | 冷暖房・換気制御 |  |  | 設計温湿度条件 |  |  |  | 騒音 | 内部発熱条件 |  |  | 人員 |  | 換気方式 1・2・3種 | 換気量 |  |  | 給水 |  |  | 衛生器具 | 地流し | 給湯 |  | 排水 | ガス | 消火
| 空調・換気方式 | [6 empty] | 空調・換気方式 | [9 empty] | 夏期 |  | 冬期 | [8 empty] | 換気回数 | 人員当換気量 |  |  |  | 給茶器 | [7 empty] | 換気量 | 換気量 | 換気量 | 換気量
|  | 書庫・倉庫 |  |  |  |  | （㎡/室） | [5 empty] | 中央 | 個別 | 中央 | 手元スイッチ |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  | 照明発熱 | 機器発熱 | 機器発熱 | [6 empty] | 上水 | 雑用水 | (本体別途) |  |  | 個別 | 中央 |  |  |  | 人数あたり | ㎡あたり | 換気回数 | 採用 | 24h換気量 |  |  |  | 41 | 22 | 30 | 13 | 13 | 12 | 39 | 12 | 12 | 12 | 26
[15 empty] | 管理 | 空調 | 換気 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | NC | (W/m2) | (W/m2) | kw | (人) | (人/m2) |  | (回/h) | (m3/h・人) |  |  | (雨水利用) | [16 empty] | 一般洋便器 | 職員洋便器 | 小便器 | 3連カウンター | 2連カウンター | 洗面器 | 一般用ウォシュレット | 職員用ウォシュレット | ウォームレット | SK | クリーンドライ
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-1) |  | 820.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 163 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4890 | 0 | 0 | 4890 | 1230.81
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-2) |  | 53.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 330 | 0 | 0 | 330 | 80.61
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室(組) |  | 47.75 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 24 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 720 | 0 | 0 | 720 | 71.625
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室 |  | 194.19 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 144 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4320 | 0 | 0 | 4320 | 291.285
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-1) |  | 7.76 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.64
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-2) |  | 8.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.6
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-3) |  | 8.34 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.51
1 | AHU+FCU |  |  | G | 会計課書庫 |  | 56.06 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 336.36 | 0 | 336.36 | 84.09
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 |  | 147 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 882 | 0 | 882 | 220.5
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 | (将来事務室） | 74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 444 | 0 | 444 | 111
1 | FAN | 1 |  | G | 倉庫 |  | 80.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 240.9 | 0 | 240.9 | 120.45
1 | AHU+FCU |  |  | G | 寄贈絵画倉庫 |  | 31.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 95.4 | 0 | 95.4 | 47.7
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫1 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫2 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民ロビー(G-1) |  | 276.15 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1656.9 | 0 | 1656.9 | 414.225
1 | HEX+PAC |  |  | G | 売店 |  | 88.48 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 265.44 | 0 | 265.44 | 132.72
1 | FAN |  |  | G | 売店倉庫 |  | 27.12 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 81.36 | 0 | 81.36 | 40.68
1 | FAN |  |  | G | 売店WC |  | 3 | FAN |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 90 | 90 | 4.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民協働スペース+ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ |  | 137.65 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 825.9 | 0 | 825.9 | 206.475
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ |  | 151.93 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 911.58 | 0 | 911.58 | 227.895
1 | AHU+FCU |  |  | G | 固定資産税評価員室 |  | 15.5 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 23.25
1 | AHU+FCU |  |  | G | 情報公開コーナー |  | 20.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 125.52 | 0 | 125.52 | 31.38
1 | AHU+FCU |  |  | G | 納税コールセンター |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 114 | 0 | 114 | 28.5
1 | AHU |  |  | G | 銀行 |  | 14.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.15
1 | FAN+PAC |  |  | G | ATM |  | 9.6 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 50 | 20 | 40 |  | 10 | 30 |  | 1 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 14.4
1 | FAN |  |  | G | 印刷室 |  | 6.39 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.585
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 風除室 |  | 19.79 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-1) |  | 132.41 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 198.615 | 198.615
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-2) |  | 28.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 43.08
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-3) |  | 47.3 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 70.95 | 70.95
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-4) |  | 27.55 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.325 | 41.325
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-5) |  | 53.49 | AHU（床吹出） |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 80.235 | 80.235
1 | AHU |  |  | G | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | G | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段1 |  | 14.63 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段3 |  | 15.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段4 |  | 89.73 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 134.595
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-2) |  | 22.84 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 685.2 | 685.2 | 34.26 |  |  |  | 3 |  | 5 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-2) |  | 19.95 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 598.5 | 598.5 | 29.925 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 多目的便所 |  | 5.76 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 8.64
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-2) |  | 6.75 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 101.25 | 101.25 | 10.125
1 | FAN |  |  | G | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | FAN |  |  | G | シャワー室 |  | 2.92 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6 | 4.38
1 | FAN+PAC |  |  | G | 脱衣室 |  | 2.92 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 4.38
1 | HEX+PAC |  |  | G | 清掃員控室 |  | 8.21 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.315
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子休憩室 |  | 19.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 28.8
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子休憩室 |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 28.5
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子更衣室 |  | 35.33 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 158.985 | 0 | 158.985 | 52.995 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子更衣室 |  | 65.04 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 292.68 | 0 | 292.68 | 97.56 | GF合計 | 22677.48 | 4469.145 | [5 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | G | 中央監視室 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 30.96
1 | HEX+PAC |  |  | G | 守衛室 |  | 12.48 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.72
1 | HEX+PAC |  |  | G | 宿直室 |  | 14.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.6
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-1) |  | 64.13 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 288.585 | 0 | 288.585 | 96.195
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | オイルギアポンプ室 |  | 12 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 54 | 0 | 54 | 18
1 | FAN |  |  | G | 受水槽室 |  | 85.48 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 384.66 | 0 | 384.66 | 128.22
1 | FAN |  |  | G | ろ過装置設備室 |  | 29.56 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 133.02 | 0 | 133.02 | 44.34 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | G | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 |  | 6.85 | FAN |  | ○ | ●消火ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 30.825 | 0 | 30.825 | 10.275 | GF合計 | 11922.63 | 2822.925
1 |  |  |  | G | DS(G-1) |  | 18.56 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | DS(G-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-3) |  | 5.22 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-3) |  | 3.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  | 事務室 | 1 | 事務室 |  | 1127.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 203 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 6090 | 0 | 0 | 6090 | 1691.28
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 会議室 |  | 78.88 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 118.32
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-1) |  | 10.12 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.18
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-2) |  | 7.75 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.625
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-3) |  | 7.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.25
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-1) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-2) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-1) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-2) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU+FCU | 1 |  | 1 | 資料保存室兼倉庫 |  | 27.8 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 83.4 | 0 | 83.4 | 41.7
1 | FAN | 1 |  | 1 | 倉庫 |  | 13.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 19.8
1 | AHU |  |  | 1 | 市民ロビー(1-1) |  | 289.96 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1739.76 | 0 | 1739.76 | 434.94
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民レストラン |  | 142.82 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 90 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 214.23 | [8 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝ・厨房 |  | 39.22 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 20 | 30 |  | 5 |  | 3 | 40 | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 4706.4 | 4706.4 | 58.83
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ |  | 33.6 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 50.4
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 展示コーナー |  | 227.35 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 1364.1 | 0 | 1364.1 | 341.025
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 放送室兼受付控室 |  | 10.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.38
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 管理室 |  | 11.31 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.965
1 | AHU |  |  | 1 | 風除室(1-1) |  | 9.12 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 風除室(1-2) |  | 15.39 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-1) |  | 110.59 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 165.885 | 165.885
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-2) |  | 27.7 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 41.55
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-3) |  | 36.95 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 55.425 | 55.425
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-4) |  | 50.61 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 75.915 | 75.915
1 | AHU |  |  | 1 | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段1 |  | 29 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段2 |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段3 |  | 32.64 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 階段4 |  | 137.27 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1800 | 0 | 0 | 205.905 | 205.905 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-1) |  | 19.3 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-2) |  | 24.64 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 739.2 | 739.2 | 36.96 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-1) |  | 12.85 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-2) |  | 20.89 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 626.7 | 626.7 | 31.335 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-1) |  | 5.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 171 | 171 | 8.55
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-2) |  | 7.24 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-1) |  | 3.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 52.2 | 52.2 | 5.22
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-2) |  | 4.8 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 72 | 72 | 7.2
1 | FAN |  |  | 1 | 金庫 |  | 3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4.5
1 | FAN |  |  | 1 | ゴミ置場 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 授乳室 |  | 8.7 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 13.05 | １F合計 | 23170.86 | 3870.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-1) |  | 30.57 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 137.565 | 0 | 137.565 | 45.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-4) |  | 16.43 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 73.935 | 0 | 73.935 | 24.645 | 1F合計 | 14965.38 | 2076.39
1 |  |  |  | 1 | PS(1-1) |  | 1.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-1) |  | 17 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-2) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-3) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-3) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 75 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-2) |  | 429.37 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 78 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 644.055
1 | AHU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-3) |  | 48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 72
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-4) |  | 45.56 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 68.34
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-5) |  | 59.48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 9 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 270 | 0 | 0 | 270 | 89.22
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-1) |  | 34.32 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 51.48
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-2) |  | 35.1 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-3) |  | 32 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 48
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-4) |  | 53.23 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 480 | 0 | 0 | 480 | 79.845
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-3) |  | 9.9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.85
1 | AHU |  |  | 2 | 電話相談室 |  | 11 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 16.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室 |  | 8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12
1 | AHU |  |  | 2 | 接客相談室 |  | 19.8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 180 | 0 | 0 | 180 | 29.7
1 | AHU | 1 |  | 2 | 書庫 |  | 68.16 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 306.72 | 0 | 306.72 | 102.24
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-1) |  | 16.09 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 48.27 | 0 | 48.27 | 24.135
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-2) |  | 28.87 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 86.61 | 0 | 86.61 | 43.305
1 | AHU+FCU | 1 |  | 2 | 倉庫(2-3) |  | 26.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 39.15
1 | FAN |  |  | 2 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 2 | 教育長室 |  | 35.49 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 53.235
1 | AHU |  |  | 2 | 副教育長室 |  | 16.41 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24.615
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-1) |  | 100.59 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 301.77 | 0 | 301.77 | 150.885
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-2) |  | 28.44 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 85.32 | 0 | 85.32 | 42.66
1 | AHU |  |  | 2 | 待合スペース |  | 9.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 28.2 | 0 | 28.2 | 14.1
1 | AHU |  |  | 2 | キッズコーナー |  | 5.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 母子手帳交付室 |  | 13.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 19.8
1 | FAN |  |  | 2 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-1) |  | 86.73 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 130.095 | 130.095
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-2) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-3) |  | 26.07 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 78.21 | 0 | 78.21 | 39.105
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-6) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-7) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-8) |  | 109.79 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 164.685 | 164.685
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-9) |  | 29.31 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.965 | 43.965
1 | AHU |  |  | 2 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 多目的便所 |  | 5.52 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 8.28
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 2 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU |  |  | 2 | 授乳室 |  | 9.57 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 男子更衣室 |  | 16.6 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 74.7 | 0 | 74.7 | 24.9 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 女子更衣室 |  | 19.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 87.75 | 0 | 87.75 | 29.25 | ２F合計 | 12739.515 | 3190.815 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 2F合計 | 5245.965 | 1409.4
1 |  |  |  | 2 | DS(2-1) |  | 20.88 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-1) |  | 3.84 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | DS(2-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-2) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-3) |  | 4.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-4) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-3) |  | 1.72 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-5) |  | 6.1 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-6) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-1) |  | 161.44 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 23 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 690 | 0 | 0 | 690 | 242.16
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-2) |  | 106.03 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 480 | 0 | 0 | 480 | 159.045
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-3) |  | 517.28 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 74 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 775.92
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-4) |  | 79.01 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 118.515
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-5) |  | 59.18 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 330 | 0 | 0 | 330 | 88.77
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 大会議室 |  | 147.84 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 150 |  | 1 |  | 30 | 2室に分割可能機器 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 221.76
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 特別会議室 |  | 72.96 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 109.44
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 相談(3-1) |  | 9.45 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.175
1 | AHU |  |  | 3 | 相談(3-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU | 1 |  | 3 | 書庫 |  | 26.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 39.6
1 | AHU | 1 |  | 3 | 契約書類保管庫 |  | 9.6 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.4
1 | FAN | 1 |  | 3 | 工具倉庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-1) |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-2) |  | 14.1 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 42.3 | 0 | 42.3 | 21.15
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-3) |  | 12 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 36 | 0 | 36 | 18
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-4) |  | 10 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15
1 | FAN |  |  | 3 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-1) |  | 77.87 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 50 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 350.415 | 0 | 350.415 | 116.805
1 | AHU |  |  | 3 | ホワイエ |  | 78.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 353.43 | 0 | 353.43 | 117.81
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-2) |  | 20.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 62.37 | 0 | 62.37 | 31.185
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-3) |  | 31.65 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 94.95 | 0 | 94.95 | 47.475
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 市長室 |  | 65.87 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 98.805
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 応接室(3-1) |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 応接室(3-2) |  | 16 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 副市長室 |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 保健室 |  | 40.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 混合水栓 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 61.11
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 待合室 |  | 13.96 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 20.94
1 | AHU |  |  | 3 | 人事給与ｼｽﾃﾑ管理室 |  | 9.91 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.865
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 電算業務室 |  | 41.55 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 窒素ガス消火設備 | 0 | 186.975 | 0 | 186.975 | 62.325
1 | FAN |  |  | 3 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 3 | 打合せスペース |  | 12.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.75
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 記者室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 38.4
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 記者会見室 |  | 78.54 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 117.81
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 放送無線室 |  | 6 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 1 |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-1) |  | 20.58 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-2) |  | 126.14 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 189.21 | 189.21
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-3) |  | 11.82 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 17.73
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-6) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 廊下(3-7) |  | 38.7 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 116.1 | 0 | 116.1 | 58.05
1 | AHU |  |  | 3 | ホール |  | 79.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 237.3 | 0 | 237.3 | 118.65
1 | AHU |  |  | 3 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内WC |  | 2.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 81 | 81 | 4.05 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内洗面 |  | 1.8 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2.7 | [8 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | パントリー |  | 7.5 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 11.25
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 3 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 男子更衣室 |  | 28.91 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 130.095 | 0 | 130.095 | 43.365 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 女子更衣室 |  | 13.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 61.74 | 0 | 61.74 | 20.58 | ３F合計 | 18316.365 | 3551.55 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | サーバー室 |  | 41.55 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 45 | 24 | 45 |  | 20 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 窒素ガス設備 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65 | 62.325 | 3F合計 | 9154.185 | 1990.98
1 |  |  |  | 3 | DS(3-1)(屋外) |  | 20.88 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | DS(3-2)(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-3) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 54 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-2) |  | 449.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 77 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2310 | 0 | 0 | 2310 | 674.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-3) |  | 568.66 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 73 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2190 | 0 | 0 | 2190 | 852.99
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 会議室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 38.4
1 | AHU |  |  | 4 | ミーティングスペース |  | 15.55 | AHU+FCU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 23.325
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-3) |  | 8.23 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.345
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-1) |  | 50.4 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 151.2 | 0 | 151.2 | 75.6
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-2) |  | 48.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 144.6 | 0 | 144.6 | 72.3
1 | FAN | 1 |  | 4 | 書庫(4-3) |  | 10.51 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 31.53 | 0 | 31.53 | 15.765
1 | FAN | 1 |  | 4 | 測量器具保管庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26 | [8 empty] | 1
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-1) |  | 13.28 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 39.84 | 0 | 39.84 | 19.92
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 倉庫(4-2) |  | 34.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 102.96 | 0 | 102.96 | 51.48
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-3) |  | 35.28 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 105.84 | 0 | 105.84 | 52.92
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-4) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN |  |  | 4 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-1) |  | 90.99 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 272.97 | 0 | 272.97 | 136.485
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-2) |  | 46.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 139.05 | 0 | 139.05 | 69.525
1 |  |  |  | 4 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 入札室 |  | 35.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 印刷室 |  | 20.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 31.32
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-1) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-2) |  | 14.17 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 21.255 | 21.255
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-3) |  | 83.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 125.25
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-4) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-5) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-6) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-7) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-8) |  | 13.68 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-9) |  | 71.55 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 107.325 | 107.325
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-10) |  | 13.68 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 4 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 男子更衣室 |  | 35.99 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 161.955 | 0 | 161.955 | 53.985 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 女子更衣室 |  | 17.08 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 76.86 | 0 | 76.86 | 25.62 | ４F合計 | 12806.475 | 3877.755 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 4F合計 | 5186.025 | 1390.62
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-2) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-3) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-6) |  | 2.29 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-1) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-2) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-3) |  | 68.34 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 102.51
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-1) |  | 51.6 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 77.4
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-2) |  | 41.28 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 61.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-1) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-2) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-3) |  | 7.68 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.52
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 刊行物在庫倉庫 |  | 30.16 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 45.24
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-1) |  | 20.88 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 62.64 | 0 | 62.64 | 31.32
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-2) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-3) |  | 13.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 20.88
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-4) |  | 16.91 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 50.73 | 0 | 50.73 | 25.365
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-5) |  | 16.27 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 48.81 | 0 | 48.81 | 24.405
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-6) |  | 27 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 81 | 0 | 81 | 40.5
1 | FAN |  |  | 5 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 備蓄倉庫 |  | 36.12 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 108.36 | 0 | 108.36 | 54.18
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 市史編纂室 |  | 85.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 255.84 | 0 | 255.84 | 127.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 検査室 |  | 30.96 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 46.44
1 | AHU |  |  | 5 | コピースペース |  | 7.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 10.8
1 |  |  |  | 5 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 正副議長室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-1) |  | 10.44 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.66
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-2) |  | 15.86 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 23.79
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局 |  | 72.48 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | 空調集中リモコン（5F分） | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 360 | 0 | 0 | 360 | 108.72 |  |  | HEX+PAC
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(男) |  | 5.04 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 22.68 | 0 | 22.68 | 7.56
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(女) |  | 2.07 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 9.315 | 0 | 9.315 | 3.105
1 | FAN |  |  | 5 | 議会事務局・給湯室 |  | 2.97 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 44.55 | 44.55 | 4.455
1 | AHU |  |  | 5 | 議場 |  | 236.52 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 354.78
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 部課長控室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室1 |  | 25.8 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 38.7
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室2 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室3 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室4 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室5 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室6 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室7 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室8 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室9 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会図書室 |  | 36.08 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 54.12
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小委員会室 |  | 99.22 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 148.83
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 委員会室 |  | 187.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 100 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 281.355
1 | AHU |  |  | 5 | 待合ロビー |  | 36.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 50 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 220.74 | 0 | 220.74 | 55.185
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-1) |  | 151.48 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 227.22 | 227.22
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-2) |  | 22.8 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 34.2
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-3) |  | 252.85 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 379.275 | 379.275
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-4) |  | 41.92 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 62.88
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-5) |  | 57.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 85.86 | 85.86 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | AHU |  |  | 5 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04 | 5F合計 | 13238.58 | 2793.795
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-1) |  | 6.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 9.72
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-2) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 5 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(男) |  | 58.74 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 88.11
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(男)収納 |  | 5.94 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 17.82 | 0 | 17.82 | 8.91
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(女) |  | 61.67 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 92.505
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(女)収納 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-2) |  | 37 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 166.5 | 0 | 166.5 | 55.5 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-3) |  | 37 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ （加湿用） | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 166.5 | 0 | 166.5 | 55.5 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 5 | 議場ｼｽﾃﾑ機械室 |  | 7.32 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 45 | 24 | 45 | 45 | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 21.96 | 21.96 | 10.98 | 5F合計 | 17913.63 | 3262.905
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-3) |  | 4.35 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-4) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-5) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-6) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-1) |  | 50.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 52 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 75.36
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-2) |  | 7.93 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.895
1 | AHU |  |  | 6 | 特別傍聴席 |  | 9.76 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.64
1 | AHU |  |  | 6 | 廊下(6-1) |  | 42.93 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 64.395 | 64.395
1 | AHU |  |  | 6 | 展望ギャラリー |  | 180.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 811.575 | 0 | 811.575 | 270.525
1 |  |  |  | 6 | 電話交換室用通路 |  | 5.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | ＥＶ2 |  | 8.92 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段1 |  | 23.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN+PAC |  |  | 6 | 電話交換機室 |  | 13.3 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 |  | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 19.95
1 | HEX+PAC |  |  | 6 | 電話交換室 |  | 18.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 27.6
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 休憩室 |  | 12.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 19.2
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 傍聴受付 |  | 6.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.15 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 6 | 男子便所 |  | 11.56 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 17.34 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 女子便所 |  | 10.44 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 15.66 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 多目的便所 |  | 10.67 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 320.1 | 320.1 | 16.005
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 授乳室 |  | 5.32 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 50 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7.98 | 6F合計 | 3995.97 | 569.7
1 | FAN |  |  | 6 | 空調機械室(6-1) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ （加湿用） | [8 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 6 | 熱源機械室 |  | 280.68 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 、ガス消火設備 | 0 | 0 | 4210.2 | 4210.2 | 421.02
1 | FAN |  |  | 6 | 発電機室 |  | 84 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ｻｰﾓ | [10 empty] | 3 | 計算式 |  | 発電機運転時は常に換気 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 126
1 | FAN |  |  | 6 | 電気室 |  | 164.64 | PAC+FAN |  | ○ | ●空調 | [5 empty] | ｻｰﾓ | 40.0以下 | 成行 | 40.0以下 | 成行 | [6 empty] | 3 | 計算式 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 2469.6 | 2469.6 | 246.96 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN | 1 |  | 6 | ボンベ庫 |  | 19.25 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 288.75 | 288.75 | 28.875 | 6F合計 | 12785.22 | 1448.625
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-1) |  | 5.49
1 |  |  |  | 6 | PS(6-1) |  | 1.2
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-2) |  | 6.1
[42 empty] | 78810 |  |  |  | 25232.58 |  |  | 32.02%
換気回数
[5 empty] | 事務室 計 |  | 17823.74 | [18 empty] | 2631 | 0.14761 |  |  |  | 1.4761

## 20140617ｺﾒﾝﾄAXS修正
|  |  |  | ■各室諸元表 | [20 empty] | 凡例 AＨＵ：空調機 ＦＣＵ：ファンコイル PAC：パッケージ ACW：ウォールスルーパッケージ HEX：全熱交換器 FAN：ファン
|  |  |  | 階 | 諸室名 |  | 面積 |  | 空調換気設備 | [21 empty] | 備考 | 衛生設備
[9 empty] | 加湿の 有無 有○ | 休日・時間外 | 非常電源 ○保安用●防災用 | 計量 | 熱源種別 |  | 冷暖房・換気制御 |  |  | 設計温湿度条件 |  |  |  | 騒音 | 内部発熱条件 |  |  | 人員 |  | 換気方式 1・2・3種 | 換気量 |  |  | 給水 |  |  | 衛生器具 | 地流し | 給湯 |  | 排水 | ガス | 消火
| 空調・換気方式 | [6 empty] | 空調・換気方式 | [9 empty] | 夏期 |  | 冬期 | [8 empty] | 換気回数 | 人員当換気量 |  |  |  | 給茶器 | [7 empty] | 換気量 | 換気量 | 換気量 | 換気量
|  | 書庫・倉庫 |  |  |  |  | （㎡/室） | [5 empty] | 中央 | 個別 | 中央 | 手元スイッチ |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  | 照明発熱 | 機器発熱 | 機器発熱 | [6 empty] | 上水 | 雑用水 | (本体別途) |  |  | 個別 | 中央 |  |  |  | 人数あたり | ㎡あたり | 換気回数 | 採用 | 24h換気量 |  |  |  | 41 | 22 | 30 | 13 | 13 | 12 | 39 | 12 | 12 | 12 | 26
[15 empty] | 管理 | 空調 | 換気 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | NC | (W/m2) | (W/m2) | kw | (人) | (人/m2) |  | (回/h) | (m3/h・人) |  |  | (雨水利用) | [16 empty] | 一般洋便器 | 職員洋便器 | 小便器 | 3連カウンター | 2連カウンター | 洗面器 | 一般用ウォシュレット | 職員用ウォシュレット | ウォームレット | SK | クリーンドライ
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-1) |  | 820.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 163 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4890 | 0 | 0 | 4890 | 1230.81
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-2) |  | 53.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 330 | 0 | 0 | 330 | 80.61
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室(組) |  | 47.75 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 24 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 720 | 0 | 0 | 720 | 71.625
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室 |  | 194.19 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 144 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4320 | 0 | 0 | 4320 | 291.285
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-1) |  | 7.76 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.64
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-2) |  | 8.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.6
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-3) |  | 8.34 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.51
1 | AHU+FCU |  |  | G | 会計課書庫 |  | 56.06 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 336.36 | 0 | 336.36 | 84.09
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 |  | 147 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 882 | 0 | 882 | 220.5
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 | (将来事務室） | 74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 444 | 0 | 444 | 111
1 | FAN | 1 |  | G | 倉庫 |  | 80.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 240.9 | 0 | 240.9 | 120.45
1 | AHU+FCU |  |  | G | 寄贈絵画倉庫 |  | 31.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 95.4 | 0 | 95.4 | 47.7
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫1 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫2 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民ロビー(G-1) |  | 276.15 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1656.9 | 0 | 1656.9 | 414.225
1 | HEX+PAC |  |  | G | 売店 |  | 88.48 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 265.44 | 0 | 265.44 | 132.72
1 | FAN |  |  | G | 売店倉庫 |  | 27.12 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 81.36 | 0 | 81.36 | 40.68
1 | FAN |  |  | G | 売店WC |  | 3 | FAN |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 90 | 90 | 4.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民協働スペース+ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ |  | 137.65 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 825.9 | 0 | 825.9 | 206.475
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ |  | 151.93 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 911.58 | 0 | 911.58 | 227.895
1 | AHU+FCU |  |  | G | 固定資産税評価員室 |  | 15.5 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 23.25
1 | AHU+FCU |  |  | G | 情報公開コーナー |  | 20.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 125.52 | 0 | 125.52 | 31.38
1 | AHU+FCU |  |  | G | 納税コールセンター |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 114 | 0 | 114 | 28.5
1 | AHU |  |  | G | 銀行 |  | 14.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.15
1 | FAN+PAC |  |  | G | ATM |  | 9.6 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 40 |  | 10 | 30 |  | 1 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 14.4
1 | FAN |  |  | G | 印刷室 |  | 6.39 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.585
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 風除室 |  | 19.79 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-1) |  | 132.41 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 198.615 | 198.615
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-2) |  | 28.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 43.08
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-3) |  | 47.3 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 70.95 | 70.95
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-4) |  | 27.55 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.325 | 41.325
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-5) |  | 53.49 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 80.235 | 80.235
1 | AHU |  |  | G | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | G | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段1 |  | 14.63 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段3 |  | 15.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段4 |  | 89.73 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 134.595
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-2) |  | 22.84 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 685.2 | 685.2 | 34.26 |  |  |  | 3 |  | 5 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-2) |  | 19.95 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 598.5 | 598.5 | 29.925 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 多目的便所 |  | 5.76 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 8.64
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-2) |  | 6.75 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 101.25 | 101.25 | 10.125
1 | FAN |  |  | G | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | FAN |  |  | G | シャワー室 |  | 2.92 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  | ｼｬﾜｰ |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6 | 4.38
1 | FAN+PAC |  |  | G | 脱衣室 |  | 2.92 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 4.38
1 | HEX+PAC |  |  | G | 清掃員控室 |  | 8.21 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.315
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子休憩室 |  | 19.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 28.8
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子休憩室 |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 28.5
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子更衣室 |  | 35.33 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 158.985 | 0 | 158.985 | 52.995 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子更衣室 |  | 65.04 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 292.68 | 0 | 292.68 | 97.56 | GF合計 | 22677.48 | 4469.145 | [5 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | G | 中央監視室 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 30.96
1 | HEX+PAC |  |  | G | 守衛室 |  | 12.48 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.72
1 | HEX+PAC |  |  | G | 宿直室 |  | 14.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.6
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-1) |  | 64.13 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 288.585 | 0 | 288.585 | 96.195
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | オイルギアポンプ室 |  | 12 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 54 | 0 | 54 | 18
1 | FAN |  |  | G | 受水槽室 |  | 85.48 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 384.66 | 0 | 384.66 | 128.22
1 | FAN |  |  | G | ろ過装置設備室 |  | 29.56 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 133.02 | 0 | 133.02 | 44.34 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | G | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 |  | 6.85 | FAN |  | ○ | ●消火ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 30.825 | 0 | 30.825 | 10.275 | GF合計 | 11922.63 | 2822.925
1 |  |  |  | G | DS(G-1) |  | 18.56 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | DS(G-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-3) |  | 5.22 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-3) |  | 3.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  | 事務室 | 1 | 事務室 |  | 1127.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 203 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 6090 | 0 | 0 | 6090 | 1691.28
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 会議室 |  | 78.88 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 118.32
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-1) |  | 10.12 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.18
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-2) |  | 7.75 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.625
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-3) |  | 7.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.25
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-1) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-2) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-1) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-2) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU+FCU | 1 |  | 1 | 資料保存室兼倉庫 |  | 27.8 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 83.4 | 0 | 83.4 | 41.7
1 | FAN | 1 |  | 1 | 倉庫 |  | 13.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 19.8
1 | AHU |  |  | 1 | 市民ロビー(1-1) |  | 289.96 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1739.76 | 0 | 1739.76 | 434.94
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民レストラン |  | 142.82 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 90 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 214.23 | [8 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝ・厨房 |  | 39.22 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 20 | 30 |  | 5 |  | 3 | 40 | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 4706.4 | 4706.4 | 58.83
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ |  | 33.6 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 50.4
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 展示コーナー |  | 227.35 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 1364.1 | 0 | 1364.1 | 341.025
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 放送室兼受付控室 |  | 10.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.38
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 管理室 |  | 11.31 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.965
1 | AHU |  |  | 1 | 風除室(1-1) |  | 9.12 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 風除室(1-2) |  | 15.39 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-1) |  | 110.59 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 165.885 | 165.885
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-2) |  | 27.7 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 41.55
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-3) |  | 36.95 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 55.425 | 55.425
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-4) |  | 50.61 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 75.915 | 75.915
1 | AHU |  |  | 1 | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段1 |  | 29 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段2 |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段3 |  | 32.64 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 階段4 |  | 137.27 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1800 | 0 | 0 | 205.905 | 205.905 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-1) |  | 19.3 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-2) |  | 24.64 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 739.2 | 739.2 | 36.96 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-1) |  | 12.85 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-2) |  | 20.89 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 626.7 | 626.7 | 31.335 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-1) |  | 5.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 171 | 171 | 8.55
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-2) |  | 7.24 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-1) |  | 3.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 52.2 | 52.2 | 5.22
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-2) |  | 4.8 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 72 | 72 | 7.2
1 | FAN |  |  | 1 | 金庫 |  | 3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4.5
1 | FAN |  |  | 1 | ゴミ置場 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 授乳室 |  | 8.7 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 調乳ﾕﾆｯﾄ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 13.05 | １F合計 | 23170.86 | 3870.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-1) |  | 30.57 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 137.565 | 0 | 137.565 | 45.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-4) |  | 16.43 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 73.935 | 0 | 73.935 | 24.645 | 1F合計 | 14965.38 | 2076.39
1 |  |  |  | 1 | PS(1-1) |  | 1.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-1) |  | 17 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-2) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-3) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-3) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 75 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-2) |  | 429.37 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 78 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 644.055
1 | AHU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-3) |  | 67.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 100.8
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-4) |  | 45.56 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 68.34
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-5) |  | 59.48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 9 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 270 | 0 | 0 | 270 | 89.22
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-1) |  | 34.32 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 51.48
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-2) |  | 35.1 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-3) |  | 32 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 48
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-4) |  | 53.23 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 480 | 0 | 0 | 480 | 79.845
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-3) |  | 9.9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.85
1 | AHU |  |  | 2 | 接客相談室 |  | 19.8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 180 | 0 | 0 | 180 | 29.7
1 | AHU | 1 |  | 2 | 書庫 |  | 68.16 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 306.72 | 0 | 306.72 | 102.24
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-1) |  | 16.09 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 48.27 | 0 | 48.27 | 24.135
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-2) |  | 28.87 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 86.61 | 0 | 86.61 | 43.305
1 | AHU+FCU | 1 |  | 2 | 倉庫(2-3) |  | 26.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 39.15
1 | FAN |  |  | 2 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 2 | 教育長室 |  | 35.49 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 53.235
1 | AHU |  |  | 2 | 副教育長室 |  | 16.41 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24.615
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-1) |  | 100.59 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 301.77 | 0 | 301.77 | 150.885
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-2) |  | 28.44 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 85.32 | 0 | 85.32 | 42.66
1 | AHU |  |  | 2 | 待合スペース |  | 9.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 28.2 | 0 | 28.2 | 14.1
1 | AHU |  |  | 2 | キッズコーナー |  | 5.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 母子手帳交付室 |  | 13.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 19.8
1 | FAN |  |  | 2 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-1) |  | 86.73 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 130.095 | 130.095
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-2) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-3) |  | 26.07 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 78.21 | 0 | 78.21 | 39.105
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-6) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-7) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-8) |  | 109.79 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 164.685 | 164.685
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-9) |  | 29.31 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.965 | 43.965
1 | AHU |  |  | 2 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 多目的便所 |  | 5.52 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 8.28
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 2 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU |  |  | 2 | 授乳室 |  | 9.57 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 調乳ﾕﾆｯﾄ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 男子更衣室 |  | 16.6 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 74.7 | 0 | 74.7 | 24.9 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 女子更衣室 |  | 19.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 87.75 | 0 | 87.75 | 29.25 | ２F合計 | 12499.515 | 3191.115 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 2F合計 | 5245.965 | 1409.4
1 |  |  |  | 2 | DS(2-1) |  | 20.88 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-1) |  | 3.84 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | DS(2-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-2) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-3) |  | 4.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-4) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-3) |  | 1.72 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-5) |  | 6.1 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-6) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-1) |  | 161.44 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 23 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 690 | 0 | 0 | 690 | 242.16
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-2) |  | 106.03 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 480 | 0 | 0 | 480 | 159.045
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-3) |  | 517.28 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 74 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 775.92
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-4) |  | 79.01 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 118.515
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-5) |  | 59.18 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 330 | 0 | 0 | 330 | 88.77
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 大会議室 |  | 147.84 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 150 |  | 1 |  | 30 | 2室に分割可能機器 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 221.76
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 特別会議室 |  | 72.96 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 109.44
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 相談(3-1) |  | 9.45 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.175
1 | AHU |  |  | 3 | 相談(3-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU | 1 |  | 3 | 書庫 |  | 26.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 39.6
1 | AHU | 1 |  | 3 | 契約書類保管庫 |  | 9.6 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.4
1 | FAN | 1 |  | 3 | 工具倉庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-1) |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-2) |  | 14.1 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 42.3 | 0 | 42.3 | 21.15
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-3) |  | 12 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 36 | 0 | 36 | 18
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-4) |  | 10 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15
1 | FAN |  |  | 3 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-1) |  | 77.87 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 350.415 | 0 | 350.415 | 116.805
1 | AHU |  |  | 3 | ホワイエ |  | 78.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 353.43 | 0 | 353.43 | 117.81
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-2) |  | 20.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 62.37 | 0 | 62.37 | 31.185
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-3) |  | 31.65 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 94.95 | 0 | 94.95 | 47.475
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 市長室 |  | 65.87 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 98.805
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 応接室(3-1) |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 応接室(3-2) |  | 16 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 副市長室 |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 保健室 |  | 40.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 流し 混合水栓 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 61.11
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 待合室 |  | 13.96 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 20.94
1 | AHU |  |  | 3 | 人事給与ｼｽﾃﾑ管理室 |  | 9.91 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.865
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 電算業務室 |  | 41.55 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.975 | 0 | 186.975 | 62.325
1 | FAN |  |  | 3 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 3 | 打合せスペース |  | 12.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.75
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 記者室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 38.4
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 記者会見室 |  | 78.54 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 117.81
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 放送無線室 |  | 6 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 1 |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-1) |  | 20.58 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-2) |  | 126.14 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 189.21 | 189.21
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-3) |  | 11.82 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 17.73
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-6) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 廊下(3-7) |  | 38.7 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 116.1 | 0 | 116.1 | 58.05
1 | AHU |  |  | 3 | ホール |  | 79.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 237.3 | 0 | 237.3 | 118.65
1 | AHU |  |  | 3 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内WC |  | 2.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 81 | 81 | 4.05 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内洗面 |  | 1.8 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2.7 | [8 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | パントリー |  | 7.5 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 11.25
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 3 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 男子更衣室 |  | 28.91 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 130.095 | 0 | 130.095 | 43.365 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 女子更衣室 |  | 13.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 61.74 | 0 | 61.74 | 20.58 | ３F合計 | 18316.365 | 3551.55 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | サーバー室 |  | 41.55 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 20 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65 | 62.325 | 3F合計 | 9154.185 | 1990.98
1 |  |  |  | 3 | DS(3-1)(屋外) |  | 20.88 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | DS(3-2)(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-3) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 54 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-2) |  | 449.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 77 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2310 | 0 | 0 | 2310 | 674.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-3) |  | 568.66 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 73 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2190 | 0 | 0 | 2190 | 852.99
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 会議室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 38.4
1 | AHU |  |  | 4 | ミーティングスペース |  | 15.55 | AHU+FCU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 23.325
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-3) |  | 8.23 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.345
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-1) |  | 50.4 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 151.2 | 0 | 151.2 | 75.6
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-2) |  | 48.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 144.6 | 0 | 144.6 | 72.3
1 | FAN | 1 |  | 4 | 書庫(4-3) |  | 10.51 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 31.53 | 0 | 31.53 | 15.765
1 | FAN | 1 |  | 4 | 測量器具保管庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26 | [8 empty] | 1
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-1) |  | 13.28 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 39.84 | 0 | 39.84 | 19.92
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 倉庫(4-2) |  | 34.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 102.96 | 0 | 102.96 | 51.48
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-3) |  | 35.28 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 105.84 | 0 | 105.84 | 52.92
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-4) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN |  |  | 4 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-1) |  | 90.99 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 272.97 | 0 | 272.97 | 136.485
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-2) |  | 46.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 139.05 | 0 | 139.05 | 69.525
1 |  |  |  | 4 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 入札室 |  | 35.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 印刷室 |  | 20.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 31.32
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-1) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-2) |  | 14.17 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 21.255 | 21.255
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-3) |  | 83.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 125.25
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-4) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-5) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-6) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-7) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-8) |  | 13.68 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-9) |  | 71.55 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 107.325 | 107.325
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-10) |  | 13.68 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 4 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 男子更衣室 |  | 35.99 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 161.955 | 0 | 161.955 | 53.985 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 女子更衣室 |  | 17.08 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 76.86 | 0 | 76.86 | 25.62 | ４F合計 | 12806.475 | 3877.755 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 4F合計 | 5186.025 | 1390.62
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-2) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-3) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-6) |  | 2.29 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-1) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-2) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-3) |  | 68.34 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 102.51
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-1) |  | 51.6 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 77.4
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-2) |  | 41.28 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 61.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-1) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-2) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-3) |  | 7.68 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.52
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 刊行物在庫倉庫 |  | 30.16 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 45.24
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-1) |  | 20.88 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 62.64 | 0 | 62.64 | 31.32
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-2) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-3) |  | 13.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 20.88
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-4) |  | 16.91 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 50.73 | 0 | 50.73 | 25.365
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-5) |  | 16.27 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 48.81 | 0 | 48.81 | 24.405
1 | FAN |  |  | 5 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 備蓄倉庫 |  | 36.12 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 108.36 | 0 | 108.36 | 54.18
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 市史編纂室 |  | 85.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 255.84 | 0 | 255.84 | 127.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 検査室 |  | 30.96 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 46.44
1 | AHU |  |  | 5 | コピースペース |  | 7.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 10.8
1 |  |  |  | 5 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 正副議長室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-1) |  | 10.44 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.66
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-2) |  | 15.86 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 23.79
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局 |  | 72.48 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | 空調集中リモコン（5F分） | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 360 | 0 | 0 | 360 | 108.72 |  |  | HEX+PAC
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(男) |  | 5.04 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 22.68 | 0 | 22.68 | 7.56
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(女) |  | 2.07 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 9.315 | 0 | 9.315 | 3.105
1 | FAN |  |  | 5 | 議会事務局・給湯室 |  | 2.97 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 44.55 | 44.55 | 4.455
1 | AHU |  |  | 5 | 議場 |  | 236.52 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 354.78
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 部課長控室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室1 |  | 25.8 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 38.7
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室2 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室3 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室4 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室5 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室6 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室7 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室8 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室9 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会図書室 |  | 36.08 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 54.12
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小委員会室 |  | 99.22 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 148.83
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 委員会室 |  | 187.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 100 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 281.355
1 | AHU |  |  | 5 | 待合ロビー |  | 36.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 220.74 | 0 | 220.74 | 55.185
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-1) |  | 151.48 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 227.22 | 227.22
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-2) |  | 22.8 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 34.2
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-3) |  | 252.85 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 379.275 | 379.275
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-4) |  | 41.92 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 62.88
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-5) |  | 57.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 85.86 | 85.86 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | AHU |  |  | 5 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04 | 5F合計 | 13157.58 | 2753.295
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-1) |  | 6.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 9.72
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-2) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 5 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(男) |  | 58.74 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 88.11
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(男)収納 |  | 5.94 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 17.82 | 0 | 17.82 | 8.91
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(女) |  | 61.67 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 92.505
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(女)収納 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-2) |  | 101.46 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 456.57 | 0 | 456.57 | 152.19 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 5 | 議場ｼｽﾃﾑ機械室 |  | 7.32 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 21.96 | 21.96 | 10.98 | 5F合計 | 17956.2 | 3263.595
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-3) |  | 4.35 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-4) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-5) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-6) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN | 1 |  | 6 | 倉庫 |  | 21.38 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 64.14 | 0 | 64.14 | 32.07
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-1) |  | 50.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 52 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 75.36
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-2) |  | 7.93 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.895
1 | AHU |  |  | 6 | 特別傍聴席 |  | 9.76 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.64
1 | AHU |  |  | 6 | 廊下(6-1) |  | 42.93 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 64.395 | 64.395
1 | AHU |  |  | 6 | 展望ギャラリー |  | 180.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 811.575 | 0 | 811.575 | 270.525
1 |  |  |  | 6 | 電話交換室用通路 |  | 5.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | ＥＶ2 |  | 8.92 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段1 |  | 23.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN+PAC |  |  | 6 | 電話交換機室 |  | 13.3 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 19.95
1 | HEX+PAC |  |  | 6 | 電話交換室 |  | 18.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 27.6
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 休憩室 |  | 12.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 19.2
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 傍聴受付 |  | 6.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.15 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 6 | 男子便所 |  | 11.56 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 17.34 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 女子便所 |  | 10.44 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 15.66 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 多目的便所 |  | 10.67 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 320.1 | 320.1 | 16.005
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 授乳室 |  | 5.32 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 調乳ﾕﾆｯﾄ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7.98 | 6F合計 | 3995.97 | 569.7
1 | FAN |  |  | 6 | 空調機械室(6-1) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 6 | 空調機械室(6-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 6 | 熱源機械室 |  | 280.68 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 、ガス消火設備 | 0 | 0 | 4210.2 | 4210.2 | 421.02
1 | FAN |  |  | 6 | 発電機室 |  | 84 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ｻｰﾓ | [10 empty] | 3 | 計算式 |  | 発電機運転時は常に換気 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 126
1 | FAN |  |  | 6 | 電気室 |  | 164.64 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ｻｰﾓ | [10 empty] | 3 | 計算式 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 2469.6 | 2469.6 | 246.96 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN | 1 |  | 6 | ボンベ庫 |  | 19.25 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 288.75 | 288.75 | 28.875 | 6F合計 | 13410.06 | 1536.765
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-1) |  | 5.49
1 |  |  |  | 6 | PS(6-1) |  | 1.2
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-2) |  | 6.1
1 |  |  |  | 6 | DS(6-1) |  | 6.1
[42 empty] | 78570 |  |  |  | 25321.71 |  |  | 32.23%
換気回数
[5 empty] | 事務室 計 |  | 17889.26 | [18 empty] | 2623 | 0.14662 |  |  |  | 1.4662
Note on K53: 平面図はAHU(床吹出）となっていますがよろしいですか？ →多目的ホールの用になっているので、床吹出すると座っている来客に風が当たります。床吹出できる場所があるか建築担当に確認してください。
Note on K119: 平面図はAHU(床吹出）となっていますがよろしいですか？ →多目的ホールの用になっているので、床吹出すると座っている来客に風が当たります。床吹出できる場所があるか建築担当に確認してください。
Note on AH42: 共通：備考を消去しても宜しいでしょうか？ ←便所等の排気分も給気する必要があると思われます。 →計算上、廊下に必要な換気量は24時間換気のみだとわかるようにして下さい。 3種換気分の換気経路は、OA→居室→廊下→便所→EAではないでしょうか。また、全ての給気量と排気量が同量になるように制御するのは不可能なので、実施設計時にはエアバランス調整のため自然給気（排気）ができるようにして下さい。
Note on AI72: 機械室の給排水は掃除用でしょうか？器具が必要であれば記載してください。
Note on AL59: 建築担当に確認してミニキッチンのｸﾞﾚｰﾄﾞの資料を追加してください。
Note on AL62: 建築担当に確認してｼｬﾜｰ室のｸﾞﾚｰﾄﾞの資料を追加してください。
Note on AL130: 建築担当に確認して調乳ﾕﾆｯﾄのｸﾞﾚｰﾄﾞの資料を追加してください。
Note on AL235: 建築担当に確認して調乳ﾕﾆｯﾄのｸﾞﾚｰﾄﾞの資料を追加してください。
Note on AR274: 屋内消火栓、連結送水管設備→窒素消火設備 →サーバー室は密閉空間でしょうか？すぐ隣が事務室であり、ガス漏れが怖いので、クリーンミスト消火器を追加設置でよいです。

## 20140616ｺﾒﾝﾄ回答
|  |  |  | ■各室諸元表 | [20 empty] | 凡例 AＨＵ：空調機 ＦＣＵ：ファンコイル PAC：パッケージ ACW：ウォールスルーパッケージ HEX：全熱交換器 FAN：ファン
|  |  |  | 階 | 諸室名 |  | 面積 |  | 空調換気設備 | [21 empty] | 備考 | 衛生設備
[9 empty] | 加湿の 有無 有○ | 休日・時間外 | 非常電源 ○保安用●防災用 | 計量 | 熱源種別 |  | 冷暖房・換気制御 |  |  | 設計温湿度条件 |  |  |  | 騒音 | 内部発熱条件 |  |  | 人員 |  | 換気方式 1・2・3種 | 換気量 |  |  | 給水 |  |  | 衛生器具 | 地流し | 給湯 |  | 排水 | ガス | 消火
| 空調・換気方式 | [6 empty] | 空調・換気方式 | [9 empty] | 夏期 |  | 冬期 | [8 empty] | 換気回数 | 人員当換気量 |  |  |  | 給茶器 | [7 empty] | 換気量 | 換気量 | 換気量 | 換気量
|  | 書庫・倉庫 |  |  |  |  | （㎡/室） | [5 empty] | 中央 | 個別 | 中央 | 手元スイッチ |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  | 照明発熱 | 機器発熱 | 機器発熱 | [6 empty] | 上水 | 雑用水 | (本体別途) |  |  | 個別 | 中央 |  |  |  | 人数あたり | ㎡あたり | 換気回数 | 採用 | 24h換気量 |  |  |  | 41 | 22 | 30 | 13 | 13 | 12 | 39 | 12 | 12 | 12 | 26
[15 empty] | 管理 | 空調 | 換気 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | NC | (W/m2) | (W/m2) | kw | (人) | (人/m2) |  | (回/h) | (m3/h・人) |  |  | (雨水利用) | [16 empty] | 一般洋便器 | 職員洋便器 | 小便器 | 3連カウンター | 2連カウンター | 洗面器 | 一般用ウォシュレット | 職員用ウォシュレット | ウォームレット | SK | クリーンドライ
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-1) |  | 820.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 163 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4890 | 0 | 0 | 4890 | 1230.81
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-2) |  | 53.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 330 | 0 | 0 | 330 | 80.61
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室(組) |  | 47.75 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 24 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 720 | 0 | 0 | 720 | 71.625
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室 |  | 194.19 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 144 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4320 | 0 | 0 | 4320 | 291.285
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-1) |  | 7.76 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.64
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-2) |  | 8.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.6
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-3) |  | 8.34 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.51
1 | AHU+FCU |  |  | G | 会計課書庫 |  | 56.06 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 336.36 | 0 | 336.36 | 84.09
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 |  | 147 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 882 | 0 | 882 | 220.5
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 | (将来事務室） | 74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 444 | 0 | 444 | 111
1 | FAN | 1 |  | G | 倉庫 |  | 80.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 240.9 | 0 | 240.9 | 120.45
1 | AHU+FCU |  |  | G | 寄贈絵画倉庫 |  | 31.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 95.4 | 0 | 95.4 | 47.7
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫1 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫2 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 55.89 | 0 | 55.89 | 27.945
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民ロビー(G-1) |  | 276.15 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1656.9 | 0 | 1656.9 | 414.225
1 | HEX+PAC |  |  | G | 売店 |  | 88.48 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 265.44 | 0 | 265.44 | 132.72
1 | FAN |  |  | G | 売店倉庫 |  | 27.12 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 81.36 | 0 | 81.36 | 40.68
1 | FAN |  |  | G | 売店WC |  | 3 | FAN |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 90 | 90 | 4.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民協働スペース+ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ |  | 137.65 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 825.9 | 0 | 825.9 | 206.475
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ |  | 151.93 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 911.58 | 0 | 911.58 | 227.895
1 | AHU+FCU |  |  | G | 固定資産税評価員室 |  | 15.5 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 23.25
1 | AHU+FCU |  |  | G | 情報公開コーナー |  | 20.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 125.52 | 0 | 125.52 | 31.38
1 | AHU+FCU |  |  | G | 納税コールセンター |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 114 | 0 | 114 | 28.5
1 | AHU |  |  | G | 銀行 |  | 14.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.15
1 | FAN+PAC |  |  | G | ATM |  | 9.6 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 40 |  | 10 | 30 |  | 1 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 14.4
1 | FAN |  |  | G | 印刷室 |  | 6.39 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.585
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 風除室 |  | 19.79 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-1) |  | 132.41 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 198.615 | 198.615
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-2) |  | 28.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 43.08
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-3) |  | 47.3 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 70.95 | 70.95
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-4) |  | 27.55 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.325 | 41.325
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-5) |  | 53.49 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 80.235 | 80.235
1 | AHU |  |  | G | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | G | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段1 |  | 14.63 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段3 |  | 15.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段4 |  | 89.73 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 134.595
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-2) |  | 22.84 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 685.2 | 685.2 | 34.26 |  |  |  | 3 |  | 5 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-2) |  | 19.95 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 598.5 | 598.5 | 29.925 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 多目的便所 |  | 5.76 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 8.64
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-2) |  | 6.75 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 101.25 | 101.25 | 10.125
1 | FAN |  |  | G | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | FAN |  |  | G | シャワー室 |  | 2.92 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  | ｼｬﾜｰ |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6 | 4.38
1 | FAN+PAC |  |  | G | 脱衣室 |  | 2.92 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 4.38
1 | HEX+PAC |  |  | G | 清掃員控室 |  | 8.21 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.315
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子休憩室 |  | 19.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 28.8
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子休憩室 |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 28.5
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子更衣室 |  | 35.33 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 158.985 | 0 | 158.985 | 52.995 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子更衣室 |  | 65.04 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 292.68 | 0 | 292.68 | 97.56 | GF合計 | 22677.48 | 4469.145 | [5 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | G | 中央監視室 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 30.96
1 | HEX+PAC |  |  | G | 守衛室 |  | 12.48 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.72
1 | HEX+PAC |  |  | G | 宿直室 |  | 14.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.6
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-1) |  | 64.13 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 288.585 | 0 | 288.585 | 96.195
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | オイルギアポンプ室 |  | 12 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 54 | 0 | 54 | 18
1 | FAN |  |  | G | 受水槽室 |  | 85.48 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 384.66 | 0 | 384.66 | 128.22
1 | FAN |  |  | G | ろ過装置設備室 |  | 29.56 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 133.02 | 0 | 133.02 | 44.34 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | G | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 |  | 6.85 | FAN |  | ○ | ●消火ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 30.825 | 0 | 30.825 | 10.275 | GF合計 | 11922.63 | 2822.925
1 |  |  |  | G | DS(G-1) |  | 18.56 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | DS(G-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-3) |  | 5.22 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-3) |  | 3.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  | 事務室 | 1 | 事務室 |  | 1127.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 203 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 6090 | 0 | 0 | 6090 | 1691.28
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 会議室 |  | 78.88 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 118.32
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-1) |  | 10.12 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.18
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-2) |  | 7.75 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.625
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-3) |  | 7.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.25
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-1) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-2) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-1) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-2) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU+FCU | 1 |  | 1 | 資料保存室兼倉庫 |  | 27.8 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 83.4 | 0 | 83.4 | 41.7
1 | FAN | 1 |  | 1 | 倉庫 |  | 13.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 39.6 | 0 | 39.6 | 19.8
1 | AHU |  |  | 1 | 市民ロビー(1-1) |  | 289.96 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 1739.76 | 0 | 1739.76 | 434.94
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民レストラン |  | 142.82 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 90 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 214.23 | [8 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝ・厨房 |  | 39.22 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 20 | 30 |  | 5 |  | 3 | 40 | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 4706.4 | 4706.4 | 58.83
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ |  | 33.6 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 50.4
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 展示コーナー |  | 227.35 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 1364.1 | 0 | 1364.1 | 341.025
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 放送室兼受付控室 |  | 10.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.38
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 管理室 |  | 11.31 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.965
1 | AHU |  |  | 1 | 風除室(1-1) |  | 9.12 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 風除室(1-2) |  | 15.39 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-1) |  | 110.59 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 165.885 | 165.885
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-2) |  | 27.7 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 41.55
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-3) |  | 36.95 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 55.425 | 55.425
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-4) |  | 50.61 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 75.915 | 75.915
1 | AHU |  |  | 1 | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段1 |  | 29 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段2 |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段3 |  | 32.64 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 階段4 |  | 137.27 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1800 | 0 | 0 | 205.905 | 205.905 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-1) |  | 19.3 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-2) |  | 24.64 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 739.2 | 739.2 | 36.96 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-1) |  | 12.85 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-2) |  | 20.89 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 626.7 | 626.7 | 31.335 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-1) |  | 5.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 171 | 171 | 8.55
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-2) |  | 7.24 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-1) |  | 3.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 52.2 | 52.2 | 5.22
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-2) |  | 4.8 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 72 | 72 | 7.2
1 | FAN |  |  | 1 | 金庫 |  | 3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4.5
1 | FAN |  |  | 1 | ゴミ置場 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 授乳室 |  | 8.7 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 調乳ﾕﾆｯﾄ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 13.05 | １F合計 | 23170.86 | 3870.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-1) |  | 30.57 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 137.565 | 0 | 137.565 | 45.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-4) |  | 16.43 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 73.935 | 0 | 73.935 | 24.645 | 1F合計 | 14965.38 | 2076.39
1 |  |  |  | 1 | PS(1-1) |  | 1.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-1) |  | 17 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-2) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-3) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-3) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 75 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-2) |  | 429.37 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 78 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 644.055
1 | AHU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-3) |  | 67.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 100.8
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-4) |  | 45.56 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 68.34
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-5) |  | 59.48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 9 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 270 | 0 | 0 | 270 | 89.22
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-1) |  | 34.32 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 51.48
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-2) |  | 35.1 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 15 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 450 | 0 | 0 | 450 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-3) |  | 32 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 48
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-4) |  | 53.23 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 480 | 0 | 0 | 480 | 79.845
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-3) |  | 9.9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.85
1 | AHU |  |  | 2 | 接客相談室 |  | 19.8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 180 | 0 | 0 | 180 | 29.7
1 | AHU | 1 |  | 2 | 書庫 |  | 68.16 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 306.72 | 0 | 306.72 | 102.24
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-1) |  | 16.09 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 48.27 | 0 | 48.27 | 24.135
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-2) |  | 28.87 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 86.61 | 0 | 86.61 | 43.305
1 | AHU+FCU | 1 |  | 2 | 倉庫(2-3) |  | 26.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 39.15
1 | FAN |  |  | 2 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 2 | 教育長室 |  | 35.49 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 53.235
1 | AHU |  |  | 2 | 副教育長室 |  | 16.41 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24.615
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-1) |  | 100.59 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 301.77 | 0 | 301.77 | 150.885
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-2) |  | 28.44 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 85.32 | 0 | 85.32 | 42.66
1 | AHU |  |  | 2 | 待合スペース |  | 9.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 28.2 | 0 | 28.2 | 14.1
1 | AHU |  |  | 2 | キッズコーナー |  | 5.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 母子手帳交付室 |  | 13.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 19.8
1 | FAN |  |  | 2 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-1) |  | 86.73 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 130.095 | 130.095
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-2) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-3) |  | 26.07 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 78.21 | 0 | 78.21 | 39.105
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-6) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-7) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-8) |  | 109.79 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 164.685 | 164.685
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-9) |  | 29.31 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.965 | 43.965
1 | AHU |  |  | 2 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 多目的便所 |  | 5.52 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 8.28
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 2 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU |  |  | 2 | 授乳室 |  | 9.57 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 調乳ﾕﾆｯﾄ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 男子更衣室 |  | 16.6 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 74.7 | 0 | 74.7 | 24.9 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 女子更衣室 |  | 19.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 87.75 | 0 | 87.75 | 29.25 | ２F合計 | 12499.515 | 3191.115 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 2F合計 | 5245.965 | 1409.4
1 |  |  |  | 2 | DS(2-1) |  | 20.88 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-1) |  | 3.84 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | DS(2-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-2) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-3) |  | 4.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-4) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-3) |  | 1.72 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-5) |  | 6.1 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-6) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-1) |  | 161.44 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 23 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 690 | 0 | 0 | 690 | 242.16
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-2) |  | 106.03 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 480 | 0 | 0 | 480 | 159.045
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-3) |  | 517.28 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 74 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 775.92
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-4) |  | 79.01 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 118.515
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-5) |  | 59.18 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 330 | 0 | 0 | 330 | 88.77
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 大会議室 |  | 147.84 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 150 |  | 1 |  | 30 | 2室に分割可能機器 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 221.76
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 特別会議室 |  | 72.96 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 109.44
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 相談(3-1) |  | 9.45 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.175
1 | AHU |  |  | 3 | 相談(3-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU | 1 |  | 3 | 書庫 |  | 26.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 39.6
1 | AHU | 1 |  | 3 | 契約書類保管庫 |  | 9.6 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.4
1 | FAN | 1 |  | 3 | 工具倉庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-1) |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-2) |  | 14.1 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 42.3 | 0 | 42.3 | 21.15
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-3) |  | 12 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 36 | 0 | 36 | 18
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-4) |  | 10 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15
1 | FAN |  |  | 3 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-1) |  | 77.87 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 350.415 | 0 | 350.415 | 116.805
1 | AHU |  |  | 3 | ホワイエ |  | 78.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 353.43 | 0 | 353.43 | 117.81
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-2) |  | 20.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 62.37 | 0 | 62.37 | 31.185
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-3) |  | 31.65 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 94.95 | 0 | 94.95 | 47.475
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 市長室 |  | 65.87 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 98.805
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 応接室(3-1) |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 応接室(3-2) |  | 16 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 副市長室 |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 保健室 |  | 40.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 流し 混合水栓 |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 61.11
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 待合室 |  | 13.96 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 20.94
1 | AHU |  |  | 3 | 人事給与ｼｽﾃﾑ管理室 |  | 9.91 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.865
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 電算業務室 |  | 41.55 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.975 | 0 | 186.975 | 62.325
1 | FAN |  |  | 3 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8.28
1 | AHU |  |  | 3 | 打合せスペース |  | 12.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.75
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 記者室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 38.4
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 記者会見室 |  | 78.54 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 117.81
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 放送無線室 |  | 6 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 1 |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-1) |  | 20.58 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-2) |  | 126.14 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 189.21 | 189.21
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-3) |  | 11.82 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 17.73
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-6) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 廊下(3-7) |  | 38.7 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 116.1 | 0 | 116.1 | 58.05
1 | AHU |  |  | 3 | ホール |  | 79.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 237.3 | 0 | 237.3 | 118.65
1 | AHU |  |  | 3 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内WC |  | 2.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 81 | 81 | 4.05 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内洗面 |  | 1.8 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2.7 | [8 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | パントリー |  | 7.5 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 11.25
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 3 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 男子更衣室 |  | 28.91 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 130.095 | 0 | 130.095 | 43.365 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 女子更衣室 |  | 13.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 61.74 | 0 | 61.74 | 20.58 | ３F合計 | 18316.365 | 3551.55 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | サーバー室 |  | 41.55 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 20 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65 | 62.325 | 3F合計 | 9154.185 | 1990.98
1 |  |  |  | 3 | DS(3-1)(屋外) |  | 20.88 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | DS(3-2)(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-3) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 54 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-2) |  | 449.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 77 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2310 | 0 | 0 | 2310 | 674.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-3) |  | 568.66 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 73 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2190 | 0 | 0 | 2190 | 852.99
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 会議室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 38.4
1 | AHU |  |  | 4 | ミーティングスペース |  | 15.55 | AHU+FCU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 23.325
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-3) |  | 8.23 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.345
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-1) |  | 50.4 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 151.2 | 0 | 151.2 | 75.6
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-2) |  | 48.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 144.6 | 0 | 144.6 | 72.3
1 | FAN | 1 |  | 4 | 書庫(4-3) |  | 10.51 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 31.53 | 0 | 31.53 | 15.765
1 | FAN | 1 |  | 4 | 測量器具保管庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26 | [8 empty] | 1
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-1) |  | 13.28 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 39.84 | 0 | 39.84 | 19.92
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 倉庫(4-2) |  | 34.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 102.96 | 0 | 102.96 | 51.48
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-3) |  | 35.28 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 105.84 | 0 | 105.84 | 52.92
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-4) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN |  |  | 4 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-1) |  | 90.99 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 272.97 | 0 | 272.97 | 136.485
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-2) |  | 46.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 139.05 | 0 | 139.05 | 69.525
1 |  |  |  | 4 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 入札室 |  | 35.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 印刷室 |  | 20.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 31.32
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-1) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-2) |  | 14.17 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 21.255 | 21.255
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-3) |  | 83.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 125.25
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-4) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-5) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-6) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-7) |  | 25.36 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-8) |  | 13.68 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-9) |  | 71.55 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 107.325 | 107.325
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-10) |  | 13.68 | AHU+ACW |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 4 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 男子更衣室 |  | 35.99 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 161.955 | 0 | 161.955 | 53.985 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 女子更衣室 |  | 17.08 | AHU | [6 empty] | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 76.86 | 0 | 76.86 | 25.62 | ４F合計 | 12806.475 | 3877.755 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 168.21 | 0 | 168.21 | 56.07 | 4F合計 | 5186.025 | 1390.62
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-2) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-3) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-6) |  | 2.29 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-1) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-2) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-3) |  | 68.34 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 102.51
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-1) |  | 51.6 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 77.4
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-2) |  | 41.28 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 61.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-1) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-2) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-3) |  | 7.68 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.52
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 刊行物在庫倉庫 |  | 30.16 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 45.24
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-1) |  | 20.88 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 62.64 | 0 | 62.64 | 31.32
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-2) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 16.56 | 0 | 16.56 | 8.28
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-3) |  | 13.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 20.88
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-4) |  | 16.91 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 50.73 | 0 | 50.73 | 25.365
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-5) |  | 16.27 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 48.81 | 0 | 48.81 | 24.405
1 | FAN |  |  | 5 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 19.08 | 0 | 19.08 | 9.54
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 備蓄倉庫 |  | 36.12 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 108.36 | 0 | 108.36 | 54.18
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 市史編纂室 |  | 85.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 255.84 | 0 | 255.84 | 127.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 検査室 |  | 30.96 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 46.44
1 | AHU |  |  | 5 | コピースペース |  | 7.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 10.8
1 |  |  |  | 5 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 正副議長室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-1) |  | 10.44 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.66
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-2) |  | 15.86 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 23.79
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局 |  | 72.48 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | 空調集中リモコン（5F分） | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 360 | 0 | 0 | 360 | 108.72 |  |  | HEX+PAC
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(男) |  | 5.04 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 22.68 | 0 | 22.68 | 7.56
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(女) |  | 2.07 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 9.315 | 0 | 9.315 | 3.105
1 | FAN |  |  | 5 | 議会事務局・給湯室 |  | 2.97 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 44.55 | 44.55 | 4.455
1 | AHU |  |  | 5 | 議場 |  | 236.52 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 60 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 354.78
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 部課長控室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室1 |  | 25.8 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 38.7
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室2 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室3 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室4 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室5 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室6 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室7 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室8 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室9 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会図書室 |  | 36.08 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 54.12
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小委員会室 |  | 99.22 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 148.83
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 委員会室 |  | 187.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 100 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 281.355
1 | AHU |  |  | 5 | 待合ロビー |  | 36.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 220.74 | 0 | 220.74 | 55.185
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-1) |  | 151.48 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 227.22 | 227.22
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-2) |  | 22.8 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 45 | 45 | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 34.2
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-3) |  | 252.85 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 379.275 | 379.275
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-4) |  | 41.92 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 62.88
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-5) |  | 57.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 85.86 | 85.86 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | AHU |  |  | 5 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04 | 5F合計 | 13157.58 | 2753.295
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-1) |  | 6.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 9.72
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-2) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | ﾐﾆｷｯﾁﾝ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 5 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(男) |  | 58.74 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 88.11
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(男)収納 |  | 5.94 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 17.82 | 0 | 17.82 | 8.91
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(女) |  | 61.67 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 92.505
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(女)収納 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 20.52 | 0 | 20.52 | 10.26
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.75 | 0 | 186.75 | 62.25
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-2) |  | 101.46 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 456.57 | 0 | 456.57 | 152.19 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 5 | 議場ｼｽﾃﾑ機械室 |  | 7.32 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 21.96 | 21.96 | 10.98 | 5F合計 | 17956.2 | 3263.595
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-3) |  | 4.35 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-4) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-5) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-6) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN | 1 |  | 6 | 倉庫 |  | 21.38 | FAN | [8 empty] | ○ | [9 empty] | 0.1 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 64.14 | 0 | 64.14 | 32.07
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-1) |  | 50.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 52 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 75.36
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-2) |  | 7.93 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.895
1 | AHU |  |  | 6 | 特別傍聴席 |  | 9.76 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.64
1 | AHU |  |  | 6 | 廊下(6-1) |  | 42.93 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 64.395 | 64.395
1 | AHU |  |  | 6 | 展望ギャラリー |  | 180.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 811.575 | 0 | 811.575 | 270.525
1 |  |  |  | 6 | 電話交換室用通路 |  | 5.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | ＥＶ2 |  | 8.92 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段1 |  | 23.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN+PAC |  |  | 6 | 電話交換機室 |  | 13.3 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 19.95
1 | HEX+PAC |  |  | 6 | 電話交換室 |  | 18.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 27.6
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 休憩室 |  | 12.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 19.2
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 傍聴受付 |  | 6.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.15 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 6 | 男子便所 |  | 11.56 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 17.34 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 女子便所 |  | 10.44 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 15.66 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 多目的便所 |  | 10.67 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 320.1 | 320.1 | 16.005
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 授乳室 |  | 5.32 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 調乳ﾕﾆｯﾄ |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7.98 | 6F合計 | 3995.97 | 569.7
1 | FAN |  |  | 6 | 空調機械室(6-1) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 6 | 空調機械室(6-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 6 | 熱源機械室 |  | 280.68 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 、ガス消火設備 | 0 | 0 | 4210.2 | 4210.2 | 421.02
1 | FAN |  |  | 6 | 発電機室 |  | 84 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ｻｰﾓ | [10 empty] | 3 | 計算式 |  | 発電機運転時は常に換気 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 126
1 | FAN |  |  | 6 | 電気室 |  | 164.64 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ｻｰﾓ | [10 empty] | 3 | 計算式 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 2469.6 | 2469.6 | 246.96 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN | 1 |  | 6 | ボンベ庫 |  | 19.25 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 288.75 | 288.75 | 28.875 | 6F合計 | 13410.06 | 1536.765
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-1) |  | 5.49
1 |  |  |  | 6 | PS(6-1) |  | 1.2
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-2) |  | 6.1
1 |  |  |  | 6 | DS(6-1) |  | 6.1
[42 empty] | 78570 |  |  |  | 25321.71 |  |  | 32.23%
換気回数
[5 empty] | 事務室 計 |  | 17889.26 | [18 empty] | 2623 | 0.14662 |  |  |  | 1.4662
Note on K16: 平面図はAHUとなっていますが変更しますか？ →個室なのでFCU
Note on K18: 平面図はEHP+ﾛｽﾅｲ（G回路）となっていますがよろしいですか？ →EHP+ﾛｽﾅｲ（G回路）
Note on K25: 平面図はFCU+AHUとなっていますが変更しますか？ ←この倉庫は面積も大きく半地下的な空間ですのでFCU+AHUとしました。 →FAN
Note on K38: 平面図はAHUとなっていますが変更しますか？ →FCU
Note on K40: 平面図はAHU+FCUとなっていますが変更しますか？ →FAN
Note on K41: 平面図はAHUとなっていますが変更しますか？→機器なし
Note on K53: 平面図はAHU(床吹出）となっていますがよろしいですか？ →多目的ホールの用になっているので、床吹出すると座っている来客に風が当たります。床吹出できる場所があるか建築担当に確認してください。
Note on K64: FAN+PAC→HEX+PAC →FAN+PAC
Note on K69: FAN+PAC→HEX+PAC HEX+PAC
Note on K70: FAN+PAC→HEX+PAC HEX+PAC
Note on K71: FAN+PAC→HEX+PAC HEX+PAC
Note on K104: 平面図はFCU+AHUとなっていますがよろしいですか？ また、FAN+PAC→HEX+PACに変更してもよろしいでしょうか？ →HEX+PAC
Note on K105: 平面図はFCU+AHUとなっていますがよろしいですか？ また、FAN+PAC→HEX+PACに変更してもよろしいでしょうか？ →HEX+PAC
Note on K119: 平面図はAHU(床吹出）となっていますがよろしいですか？ →多目的ホールの用になっているので、床吹出すると座っている来客に風が当たります。床吹出できる場所があるか建築担当に確認してください。
Note on K130: 平面図はEHP+ﾛｽﾅｲとなっていますがよろしいですか？ →冷える頃には外に出るのでAHU
Note on K146: 平面図はAHUとなっていますがよろしいですか？ →FCU ２F事務室2-3隣の相談室、電話相談室が諸元表内にありません。追加してください。
Note on K158: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？ →FAN
Note on K159: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？ →AHU+FCU
Note on K173: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K176: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K177: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K193: 平面図はAHUとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K213: 平面図はAHUとなっていますがよろしいですか？ →HEX+PAC
Note on K227: 平面図はAHUとなっていますがよろしいですか？ →HEX+PAC
Note on K229: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K233: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？ →HEX+PAC
Note on K239: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？ →FAN
Note on K244: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K245: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K246: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K247: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K250: 平面図はAHUとなっていますがよろしいですか？ →HEX+PAC
Note on K294: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？ →FAN
Note on K298: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？ →AHU+FCU
Note on K310: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K312: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU+ACW
Note on K313: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K315: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU+ACW
Note on K352: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？ →FAN
Note on K354: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？ →HEX+PAC
Note on K355: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？ →FAN
Note on K387: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K388: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K404: 平面図はPAC+HEX（G回路）となっていますがよろしいですか？ →PAC+HEX（G回路）
Note on K406: 平面図はPAC+HEX（G回路）となっていますがよろしいですか？ →PAC+HEX（G回路）
Note on K424: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？ →AHU
Note on K430: FAN+PAC→HEX+PAC
Note on K441: FAN+PACとしてよろしいですか？ →FAN。人が常時詰めているのでしょうか？
Note on AH42: 共通：備考を消去しても宜しいでしょうか？ ←便所等の排気分も給気する必要があると思われます。 →計算上、廊下に必要な換気量は24時間換気のみだとわかるようにして下さい。 3種換気分の換気経路は、OA→居室→廊下→便所→EAではないでしょうか。また、全ての給気量と排気量が同量になるように制御するのは不可能なので、実施設計時にはエアバランス調整のため自然給気（排気）ができるようにして下さい。
Note on AI72: 機械室の給排水は掃除用でしょうか？器具が必要であれば記載してください。
Note on AL59: 建築担当に確認してミニキッチンのｸﾞﾚｰﾄﾞの資料を追加してください。
Note on AL62: 建築担当に確認してｼｬﾜｰ室のｸﾞﾚｰﾄﾞの資料を追加してください。
Note on AL130: 建築担当に確認して調乳ﾕﾆｯﾄのｸﾞﾚｰﾄﾞの資料を追加してください。
Note on AL235: 建築担当に確認して調乳ﾕﾆｯﾄのｸﾞﾚｰﾄﾞの資料を追加してください。
Note on AR274: 屋内消火栓、連結送水管設備→窒素消火設備 →サーバー室は密閉空間でしょうか？すぐ隣が事務室であり、ガス漏れが怖いので、クリーンミスト消火器を追加設置でよいです。

## 20140612AXS修正_0140528諸室ﾘｽﾄ(市庁舎)
|  |  |  | ■各室諸元表 | [20 empty] | 凡例 AＨＵ：空調機 ＦＣＵ：ファンコイル PAC：パッケージ ACW：ウォールスルーパッケージ HEX：全熱交換器 FAN：ファン
|  |  |  | 階 | 諸室名 |  | 面積 |  | 空調換気設備 | [21 empty] | 備考 | 衛生設備
[9 empty] | 加湿の 有無 有○ | 休日・時間外 | 非常電源 ○保安用●防災用 | 計量 | 熱源種別 |  | 冷暖房・換気制御 |  |  | 設計温湿度条件 |  |  |  | 騒音 | 内部発熱条件 |  |  | 人員 |  | 換気方式 1・2・3種 | 換気量 |  |  | 給水 |  |  | 衛生器具 | 地流し | 給湯 |  | 排水 | ガス | 消火
| 空調・換気方式 | [6 empty] | 空調・換気方式 | [9 empty] | 夏期 |  | 冬期 | [8 empty] | 換気回数 | 人員当換気量 |  |  |  | 給茶器 | [7 empty] | 換気量 | 換気量 | 換気量 | 換気量
|  | 書庫・倉庫 |  |  |  |  | （㎡/室） | [5 empty] | 中央 | 個別 | 中央 | 手元スイッチ |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  | 照明発熱 | 機器発熱 | 機器発熱 | [6 empty] | 上水 | 雑用水 | (本体別途) |  |  | 個別 | 中央 |  |  |  | 人数あたり | ㎡あたり | 換気回数 | 採用 | 24h換気量 |  |  |  | 41 | 22 | 30 | 13 | 13 | 12 | 39 | 12 | 12 | 12 | 26
[15 empty] | 管理 | 空調 | 換気 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | NC | (W/m2) | (W/m2) | kw | (人) | (人/m2) |  | (回/h) | (m3/h・人) |  |  | (雨水利用) | [16 empty] | 一般洋便器 | 職員洋便器 | 小便器 | 3連カウンター | 2連カウンター | 洗面器 | 一般用ウォシュレット | 職員用ウォシュレット | ウォームレット | SK | クリーンドライ
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-1) |  | 820.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 163 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4890 | 0 | 0 | 4890 | 1230.81
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-2) |  | 53.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 330 | 0 | 0 | 330 | 80.61
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室(組) |  | 47.75 | HEX+PAC | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 24 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 720 | 0 | 0 | 720 | 71.625
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室 |  | 194.19 | AHU | ○ | ○ | ●空調 | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 144 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4320 | 0 | 0 | 4320 | 291.285
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-1) |  | 7.76 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.64
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-2) |  | 8.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.6
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-3) |  | 8.34 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.51
1 | AHU+FCU |  |  | G | 会計課書庫 |  | 56.06 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 336.36 | 0 | 336.36 | 84.09
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 |  | 147 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 882 | 0 | 882 | 220.5
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 | (将来事務室） | 74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 444 | 0 | 444 | 111
1 | FAN | 1 |  | G | 倉庫 |  | 80.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 1204.5 | 1204.5 | 120.45
1 | AHU+FCU |  |  | G | 寄贈絵画倉庫 |  | 31.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 477 | 477 | 47.7
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫1 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 279.45 | 279.45 | 27.945
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫2 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 279.45 | 279.45 | 27.945
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民ロビー(G-1) |  | 276.15 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 828.45 | 0 | 828.45 | 414.225
1 | HEX+PAC |  |  | G | 売店 |  | 88.48 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 265.44 | 0 | 265.44 | 132.72
1 | FAN |  |  | G | 売店倉庫 |  | 27.12 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 406.8 | 406.8 | 40.68
1 | FAN |  |  | G | 売店WC |  | 3 | FAN |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民協働スペース+ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ |  | 137.65 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 412.95 | 0 | 412.95 | 206.475
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ |  | 151.93 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 455.79 | 0 | 455.79 | 227.895
1 | AHU+FCU |  |  | G | 固定資産税評価員室 |  | 15.5 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 23.25
1 | AHU+FCU |  |  | G | 情報公開コーナー |  | 20.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 62.76 | 0 | 62.76 | 31.38
1 | AHU+FCU |  |  | G | 納税コールセンター |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 57 | 0 | 57 | 28.5
1 | AHU |  |  | G | 銀行 |  | 14.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.15
1 | FAN+PAC |  |  | G | ATM |  | 9.6 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 40 |  | 10 | 30 |  | 1 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 14.4
1 | FAN |  |  | G | 印刷室 |  | 6.39 | FAN | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 95.85 | 95.85 | 9.585
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 風除室 |  | 19.79 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-1) |  | 132.41 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 198.615 | 198.615
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-2) |  | 28.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 43.08
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-3) |  | 47.3 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 70.95 | 70.95
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-4) |  | 27.55 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.325 | 41.325
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-5) |  | 53.49 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 80.235 | 80.235
1 | AHU |  |  | G | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | G | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段1 |  | 14.63 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段3 |  | 15.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段4 |  | 89.73 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 269.19 | 0 | 269.19 | 134.595
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-2) |  | 22.84 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 685.2 | 685.2 | 34.26 |  |  |  | 3 |  | 5 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-2) |  | 19.95 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 598.5 | 598.5 | 29.925 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 多目的便所 |  | 5.76 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 8.64
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-2) |  | 6.75 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 101.25 | 101.25 | 10.125
1 | FAN |  |  | G | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | FAN |  |  | G | シャワー室 |  | 2.92 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6 | 4.38
1 | FAN+PAC |  |  | G | 脱衣室 |  | 2.92 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 4.38
1 | HEX+PAC |  |  | G | 清掃員控室 |  | 8.21 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.315
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子休憩室 |  | 19.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 28.8
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子休憩室 |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 28.5
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子更衣室 |  | 35.33 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 158.985 | 0 | 158.985 | 52.995 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子更衣室 |  | 65.04 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 292.68 | 0 | 292.68 | 97.56 | GF合計 | 22068.33 | 4469.145 | [5 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | G | 中央監視室 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 30.96
1 | HEX+PAC |  |  | G | 守衛室 |  | 12.48 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.72
1 | HEX+PAC |  |  | G | 宿直室 |  | 14.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.6
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-1) |  | 64.13 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 961.95 | 961.95 | 96.195
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | オイルギアポンプ室 |  | 12 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 180 | 180 | 18
1 | FAN |  |  | G | 受水槽室 |  | 85.48 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 1282.2 | 1282.2 | 128.22
1 | FAN |  |  | G | ろ過装置設備室 |  | 29.56 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 443.4 | 443.4 | 44.34 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | G | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 |  | 6.85 | FAN |  | ○ | ●消火ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 102.75 | 102.75 | 10.275 | GF合計 | 14177.67 | 2822.925
1 |  |  |  | G | DS(G-1) |  | 18.56 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | DS(G-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-3) |  | 5.22 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-3) |  | 3.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  | 事務室 | 1 | 事務室 |  | 1127.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 203 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 6090 | 0 | 0 | 6090 | 1691.28
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 会議室 |  | 78.88 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 36 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 118.32
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-1) |  | 10.12 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.18
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-2) |  | 7.75 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.625
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-3) |  | 7.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.25
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-1) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-2) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-1) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-2) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU+FCU | 1 |  | 1 | 資料保存室兼倉庫 |  | 27.8 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 20 | 10 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 417 | 417 | 41.7
1 | FAN | 1 |  | 1 | 倉庫 |  | 13.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 198 | 198 | 19.8
1 | AHU |  |  | 1 | 市民ロビー(1-1) |  | 289.96 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 869.88 | 0 | 869.88 | 434.94
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民レストラン |  | 142.82 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 90 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 214.23 | [8 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝ・厨房 |  | 39.22 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 20 | 30 |  | 5 |  | 3 | 40 | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 4706.4 | 4706.4 | 58.83
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ |  | 33.6 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 100.8 | 0 | 100.8 | 50.4
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 展示コーナー |  | 227.35 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 682.05 | 0 | 682.05 | 341.025
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 放送室兼受付控室 |  | 10.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.38
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 管理室 |  | 11.31 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 16.965
1 | AHU |  |  | 1 | 風除室(1-1) |  | 9.12 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 風除室(1-2) |  | 15.39 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-1) |  | 110.59 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 165.885 | 165.885
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-2) |  | 27.7 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 41.55
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-3) |  | 36.95 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 55.425 | 55.425
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-4) |  | 50.61 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 75.915 | 75.915
1 | AHU |  |  | 1 | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段1 |  | 29 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段2 |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段3 |  | 32.64 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 階段4 |  | 137.27 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 205.905 | 205.905 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-2) |  | 24.64 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 739.2 | 739.2 | 36.96 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-2) |  | 20.89 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 626.7 | 626.7 | 31.335 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-1) |  | 5.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 171 | 171 | 8.55
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-2) |  | 7.24 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-1) |  | 3.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 52.2 | 52.2 | 5.22
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-2) |  | 4.8 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 72 | 72 | 7.2
1 | FAN |  |  | 1 | 金庫 |  | 3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4.5
1 | FAN |  |  | 1 | ゴミ置場 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 授乳室 |  | 8.7 | AHU+FCU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 13.05 | １F合計 | 21611.73 | 3870.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-1) |  | 30.57 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 458.55 | 458.55 | 45.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-4) |  | 16.43 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 246.45 | 246.45 | 24.645 | 1F合計 | 14771.13 | 2076.39
1 |  |  |  | 1 | PS(1-1) |  | 1.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-1) |  | 17 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-2) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-3) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-3) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 75 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-2) |  | 429.37 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 78 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 644.055
1 | AHU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-3) |  | 67.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 100.8
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-4) |  | 45.56 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 68.34
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-5) |  | 59.48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 9 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 270 | 0 | 0 | 270 | 89.22
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-1) |  | 34.32 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 360 | 0 | 0 | 360 | 51.48
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-2) |  | 35.1 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 360 | 0 | 0 | 360 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-3) |  | 32 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 48
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-4) |  | 53.23 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 480 | 0 | 0 | 480 | 79.845
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-3) |  | 9.9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.85
1 | AHU |  |  | 2 | 接客相談室 |  | 19.8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 180 | 0 | 0 | 180 | 29.7
1 | AHU | 1 |  | 2 | 書庫 |  | 68.16 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 1022.4 | 1022.4 | 102.24
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-1) |  | 16.09 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 241.35 | 241.35 | 24.135
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-2) |  | 28.87 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 433.05 | 433.05 | 43.305
1 | AHU+FCU | 1 |  | 2 | 倉庫(2-3) |  | 26.1 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 391.5 | 391.5 | 39.15
1 | FAN |  |  | 2 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [5 empty] | SK | [5 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 95.4 | 95.4 | 9.54
1 | AHU |  |  | 2 | 教育長室 |  | 35.49 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 53.235
1 | AHU |  |  | 2 | 副教育長室 |  | 16.41 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24.615
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-1) |  | 100.59 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 301.77 | 0 | 301.77 | 150.885
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-2) |  | 28.44 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 85.32 | 0 | 85.32 | 42.66
1 | AHU |  |  | 2 | 待合スペース |  | 9.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 28.2 | 0 | 28.2 | 14.1
1 | AHU |  |  | 2 | キッズコーナー |  | 5.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 母子手帳交付室 |  | 13.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 19.8
1 | FAN |  |  | 2 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-1) |  | 86.73 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 130.095 | 130.095
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-2) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-3) |  | 26.07 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 78.21 | 0 | 78.21 | 39.105
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-6) |  | 25.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-7) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-8) |  | 109.79 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 164.685 | 164.685
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-9) |  | 29.31 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.965 | 43.965
1 | AHU |  |  | 2 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 868.5 | 868.5 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 792 | 792 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 578.25 | 578.25 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 680.4 | 680.4 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 多目的便所 |  | 5.52 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 248.4 | 248.4 | 8.28
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 2 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU |  |  | 2 | 授乳室 |  | 9.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 男子更衣室 |  | 16.6 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 74.7 | 0 | 74.7 | 24.9 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 女子更衣室 |  | 19.5 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 87.75 | 0 | 87.75 | 29.25 | ２F合計 | 14611.185 | 3191.115 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-1) |  | 41.5 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 622.5 | 622.5 | 62.25
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-2) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-3) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07 | 2F合計 | 8162.685 | 1409.4
1 |  |  |  | 2 | DS(2-1) |  | 20.88 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-1) |  | 3.84 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | DS(2-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-2) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-3) |  | 4.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-4) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-3) |  | 1.72 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-5) |  | 6.1 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-6) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-1) |  | 161.44 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 23 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 690 | 0 | 0 | 690 | 242.16
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-2) |  | 106.03 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 480 | 0 | 0 | 480 | 159.045
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-3) |  | 517.28 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 74 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 775.92
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-4) |  | 79.01 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 118.515
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-5) |  | 59.18 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 330 | 0 | 0 | 330 | 88.77
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 大会議室 |  | 147.84 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 96 |  | 1 |  | 30 | 2室に分割可能機器 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2880 | 0 | 0 | 2880 | 221.76
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 特別会議室 |  | 72.96 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 109.44
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 相談(3-1) |  | 9.45 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.175
1 | AHU |  |  | 3 | 相談(3-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU | 1 |  | 3 | 書庫 |  | 26.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 39.6
1 | AHU | 1 |  | 3 | 契約書類保管庫 |  | 9.6 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.4
1 | FAN | 1 |  | 3 | 工具倉庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 102.6 | 102.6 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-1) |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 102.6 | 102.6 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-2) |  | 14.1 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 211.5 | 211.5 | 21.15
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-3) |  | 12 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 180 | 180 | 18
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-4) |  | 10 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 150 | 150 | 15
1 | FAN |  |  | 3 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 95.4 | 95.4 | 9.54
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-1) |  | 77.87 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 233.61 | 0 | 233.61 | 116.805
1 | AHU |  |  | 3 | ホワイエ |  | 78.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 235.62 | 0 | 235.62 | 117.81
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-2) |  | 20.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 62.37 | 0 | 62.37 | 31.185
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-3) |  | 31.65 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 94.95 | 0 | 94.95 | 47.475
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 市長室 |  | 65.87 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 98.805
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 応接室(3-1) |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 応接室(3-2) |  | 16 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 副市長室 |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 保健室 |  | 40.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 61.11
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 待合室 |  | 13.96 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 20.94
1 | AHU |  |  | 3 | 人事給与ｼｽﾃﾑ管理室 |  | 9.91 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.865
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 電算業務室 |  | 41.55 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.975 | 0 | 186.975 | 62.325
1 | FAN |  |  | 3 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | AHU |  |  | 3 | 打合せスペース |  | 12.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.75
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 記者室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 38.4
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 記者会見室 |  | 78.54 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 117.81
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 放送無線室 |  | 6 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 45 | 24 | 45 | 45 | 20 | 100 |  | 1 |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-1) |  | 20.58 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-2) |  | 126.14 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 189.21 | 189.21
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-3) |  | 11.82 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 17.73
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-6) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 廊下(3-7) |  | 38.7 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 116.1 | 0 | 116.1 | 58.05
1 | AHU |  |  | 3 | ホール |  | 79.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 237.3 | 0 | 237.3 | 118.65
1 | AHU |  |  | 3 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内WC |  | 2.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 81 | 81 | 4.05 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内洗面 |  | 1.8 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2.7 | [8 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | パントリー |  | 7.5 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 11.25
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 3 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 男子更衣室 |  | 28.91 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 130.095 | 0 | 130.095 | 43.365 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 女子更衣室 |  | 13.72 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 61.74 | 0 | 61.74 | 20.58 | ３F合計 | 16918.23 | 3551.55 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 622.5 | 622.5 | 62.25
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | サーバー室 |  | 41.55 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 20 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65 | 62.325 | 3F合計 | 10596.78 | 1990.98
1 |  |  |  | 3 | DS(3-1)(屋外) |  | 20.88 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | DS(3-2)(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-3) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 54 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-2) |  | 449.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 77 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2310 | 0 | 0 | 2310 | 674.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-3) |  | 568.66 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 73 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2190 | 0 | 0 | 2190 | 852.99
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 会議室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 38.4
1 | AHU |  |  | 4 | ミーティングスペース |  | 15.55 | AHU+FCU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 23.325
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-3) |  | 8.23 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.345
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-1) |  | 50.4 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 756 | 756 | 75.6
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-2) |  | 48.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 723 | 723 | 72.3
1 | FAN | 1 |  | 4 | 書庫(4-3) |  | 10.51 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 157.65 | 157.65 | 15.765
1 | FAN | 1 |  | 4 | 測量器具保管庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 102.6 | 102.6 | 10.26 | [8 empty] | 1
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-1) |  | 13.28 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 199.2 | 199.2 | 19.92
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 倉庫(4-2) |  | 34.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 514.8 | 514.8 | 51.48
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-3) |  | 35.28 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 529.2 | 529.2 | 52.92
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-4) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | FAN |  |  | 4 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [5 empty] | SK | [5 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 95.4 | 95.4 | 9.54
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-1) |  | 90.99 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 272.97 | 0 | 272.97 | 136.485
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-2) |  | 46.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 139.05 | 0 | 139.05 | 69.525
1 |  |  |  | 4 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 入札室 |  | 35.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 印刷室 |  | 20.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 31.32
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-1) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-2) |  | 14.17 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 21.255 | 21.255
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-3) |  | 83.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 125.25
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-4) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-5) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-6) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-7) |  | 25.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-8) |  | 13.68 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-9) |  | 71.55 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 107.325 | 107.325
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-10) |  | 13.68 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 4 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 男子更衣室 |  | 35.99 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 161.955 | 0 | 161.955 | 53.985 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 女子更衣室 |  | 17.08 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 76.86 | 0 | 76.86 | 25.62 | ４F合計 | 16435.725 | 3877.755 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 622.5 | 622.5 | 62.25
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07 | 4F合計 | 7752.075 | 1390.62
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-2) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-3) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-6) |  | 2.29 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-1) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-2) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-3) |  | 68.34 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 102.51
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-1) |  | 51.6 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 77.4
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-2) |  | 41.28 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 61.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-1) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-2) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-3) |  | 7.68 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.52
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 刊行物在庫倉庫 |  | 30.16 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 45.24
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-1) |  | 20.88 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 31.32
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-2) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [5 empty] | SK | [5 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-3) |  | 13.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 20.88
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-4) |  | 16.91 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 253.65 | 253.65 | 25.365
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-5) |  | 16.27 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 244.05 | 244.05 | 24.405
1 | FAN |  |  | 5 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 95.4 | 95.4 | 9.54
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 備蓄倉庫 |  | 36.12 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 541.8 | 541.8 | 54.18
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 市史編纂室 |  | 85.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 255.84 | 0 | 255.84 | 127.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 検査室 |  | 30.96 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 46.44
1 | AHU |  |  | 5 | コピースペース |  | 7.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 108 | 108 | 10.8
1 |  |  |  | 5 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 正副議長室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-1) |  | 10.44 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.66
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-2) |  | 15.86 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 23.79
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局 |  | 72.48 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 360 | 0 | 0 | 360 | 108.72 |  |  | HEX+PAC
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(男) |  | 5.04 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 22.68 | 0 | 22.68 | 7.56
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(女) |  | 2.07 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 9.315 | 0 | 9.315 | 3.105
1 | FAN |  |  | 5 | 議会事務局・給湯室 |  | 2.97 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 44.55 | 44.55 | 4.455
1 | AHU |  |  | 5 | 議場 |  | 236.52 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 354.78
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 部課長控室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室1 |  | 25.8 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 38.7
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室2 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室3 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室4 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室5 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室6 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室7 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室8 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室9 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会図書室 |  | 36.08 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 54.12
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小委員会室 |  | 99.22 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 148.83
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 委員会室 |  | 187.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 100 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 281.355
1 | AHU |  |  | 5 | 待合ロビー |  | 36.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 110.37 | 0 | 110.37 | 55.185
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-1) |  | 151.48 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 227.22 | 227.22
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-2) |  | 22.8 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 34.2
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-3) |  | 252.85 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 379.275 | 379.275
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-4) |  | 41.92 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 62.88
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-5) |  | 57.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 85.86 | 85.86 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | AHU |  |  | 5 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04 | 5F合計 | 13818.33 | 2753.295
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-1) |  | 6.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 9.72
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-2) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 5 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(男) |  | 58.74 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 88.11
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(男)収納 |  | 5.94 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 89.1 | 89.1 | 8.91
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(女) |  | 61.67 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 92.505
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(女)収納 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 102.6 | 102.6 | 10.26
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 622.5 | 622.5 | 62.25
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-2) |  | 101.46 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 1521.9 | 1521.9 | 152.19 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 5 | 議場ｼｽﾃﾑ機械室 |  | 7.32 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 21.96 | 21.96 | 10.98 | 5F合計 | 20271.39 | 3263.595
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-3) |  | 4.35 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-4) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-5) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-6) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN | 1 |  | 6 | 倉庫 |  | 21.38 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 320.7 | 320.7 | 32.07
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-1) |  | 50.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 52 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 75.36
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-2) |  | 7.93 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 11.895
1 | AHU |  |  | 6 | 特別傍聴席 |  | 9.76 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.64
1 | AHU |  |  | 6 | 廊下(6-1) |  | 42.93 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 64.395 | 64.395
1 | AHU |  |  | 6 | 展望ギャラリー |  | 180.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 541.05 | 0 | 541.05 | 270.525
1 |  |  |  | 6 | 電話交換室用通路 |  | 5.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | ＥＶ2 |  | 8.92 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段1 |  | 23.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN+PAC |  |  | 6 | 電話交換機室 |  | 13.3 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 19.95
1 | HEX+PAC |  |  | 6 | 電話交換室 |  | 18.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 27.6
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 休憩室 |  | 12.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 19.2
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 傍聴受付 |  | 6.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.15 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 6 | 男子便所 |  | 11.56 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 17.34 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 女子便所 |  | 10.44 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 15.66 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 多目的便所 |  | 10.67 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 320.1 | 320.1 | 16.005
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 授乳室 |  | 5.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7.98 | 6F合計 | 3605.445 | 569.7
1 | FAN |  |  | 6 | 空調機械室(6-1) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 6 | 空調機械室(6-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 6 | 熱源機械室 |  | 280.68 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 、ガス消火設備 | 0 | 0 | 4210.2 | 4210.2 | 421.02
1 | FAN |  |  | 6 | 発電機室 |  | 84 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ｻｰﾓ | [10 empty] | 3 | 計算式 |  | 発電機運転時は常に換気 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 126
1 | FAN |  |  | 6 | 電気室 |  | 164.64 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ｻｰﾓ | [10 empty] | 3 | 計算式 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 2469.6 | 2469.6 | 246.96 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN | 1 |  | 6 | ボンベ庫 |  | 19.25 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 288.75 | 288.75 | 28.875 | 6F合計 | 13276.095 | 1536.765
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-1) |  | 5.49
1 |  |  |  | 6 | PS(6-1) |  | 1.2
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-2) |  | 6.1
1 |  |  |  | 6 | DS(6-1) |  | 6.1
[42 empty] | 71490 |  |  |  | 25321.71 |  |  | 35.42%
換気回数
[5 empty] | 事務室 計 |  | 17889.26 | [18 empty] | 2390 | 0.1336 |  |  |  | 1.336
Note on K16: 平面図はAHUとなっていますが変更しますか？
Note on K18: 平面図はEHP+ﾛｽﾅｲ（G回路）となっていますがよろしいですか？
Note on K25: 平面図はFCU+AHUとなっていますが変更しますか？ ←この倉庫は面積も大きく半地下的な空間ですのでFCU+AHUとしました。
Note on K38: 平面図はAHUとなっていますが変更しますか？
Note on K40: 平面図はAHU+FCUとなっていますが変更しますか？
Note on K41: 平面図はAHUとなっていますが変更しますか？
Note on K53: 平面図はAHU(床吹出）となっていますがよろしいですか？
Note on K64: FAN+PAC→HEX+PAC
Note on K69: FAN+PAC→HEX+PAC
Note on K70: FAN+PAC→HEX+PAC
Note on K71: FAN+PAC→HEX+PAC
Note on K104: 平面図はFCU+AHUとなっていますがよろしいですか？ また、FAN+PAC→HEX+PACに変更してもよろしいでしょうか？
Note on K105: 平面図はFCU+AHUとなっていますがよろしいですか？ また、FAN+PAC→HEX+PACに変更してもよろしいでしょうか？
Note on K119: 平面図はAHU(床吹出）となっていますがよろしいですか？
Note on K130: 平面図はEHP+ﾛｽﾅｲとなっていますがよろしいですか？
Note on K146: 平面図はAHUとなっていますがよろしいですか？
Note on K158: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？
Note on K159: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？
Note on K173: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K175: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K176: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K177: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K193: 平面図はAHUとなっていますがよろしいですか？
Note on K213: 平面図はAHUとなっていますがよろしいですか？
Note on K229: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K233: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？
Note on K239: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？
Note on K244: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K245: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K246: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K247: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K250: 平面図はAHUとなっていますがよろしいですか？
Note on K294: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？
Note on K298: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？
Note on K310: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K312: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K313: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K315: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K352: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？
Note on K354: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？
Note on K355: 平面図はAHU+FCUとなっていますがよろしいですか？
Note on K387: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K388: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K404: 平面図はPAC+HEX（G回路）となっていますがよろしいですか？
Note on K406: 平面図はPAC+HEX（G回路）となっていますがよろしいですか？
Note on K424: 平面図はAHU+ACWとなっていますがよろしいですか？
Note on K430: FAN+PAC→HEX+PAC
Note on K441: FAN+PACとしてよろしいですか？
Note on AH42: 共通：備考を消去しても宜しいでしょうか？ ←便所等の排気分も給気する必要があると思われます。
Note on AR274: 屋内消火栓、連結送水管設備→窒素消火設備

## 20140528諸室ﾘｽﾄ(市庁舎)
|  |  |  | ■各室諸元表 | [20 empty] | 凡例 AＨＵ：空調機 ＦＣＵ：ファンコイル PAC：パッケージ ACW：ウォールスルーパッケージ HEX：全熱交換器 FAN：ファン
|  |  |  | 階 | 諸室名 |  | 面積 |  | 空調換気設備 | [21 empty] | 備考 | 衛生設備
[9 empty] | 加湿の 有無 有○ | 休日・時間外 | 非常電源 ○保安用●防災用 | 計量 | 熱源種別 |  | 冷暖房・換気制御 |  |  | 設計温湿度条件 |  |  |  | 騒音 | 内部発熱条件 |  |  | 人員 |  | 換気方式 1・2・3種 | 換気量 |  |  | 給水 |  |  | 衛生器具 | 地流し | 給湯 |  | 排水 | ガス | 消火
| 空調・換気方式 | [6 empty] | 空調・換気方式 | [9 empty] | 夏期 |  | 冬期 | [8 empty] | 換気回数 | 人員当換気量 |  |  |  | 給茶器 | [7 empty] | 換気量 | 換気量 | 換気量 | 換気量
|  | 書庫・倉庫 |  |  |  |  | （㎡/室） | [5 empty] | 中央 | 個別 | 中央 | 手元スイッチ |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  | 照明発熱 | 機器発熱 | 機器発熱 | [6 empty] | 上水 | 雑用水 | (本体別途) |  |  | 個別 | 中央 |  |  |  | 人数あたり | ㎡あたり | 換気回数 | 採用 | 24h換気量 |  |  |  | 41 | 22 | 30 | 13 | 13 | 12 | 39 | 12 | 12 | 12 | 26
[15 empty] | 管理 | 空調 | 換気 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | NC | (W/m2) | (W/m2) | kw | (人) | (人/m2) |  | (回/h) | (m3/h・人) |  |  | (雨水利用) | [16 empty] | 一般洋便器 | 職員洋便器 | 小便器 | 3連カウンター | 2連カウンター | 洗面器 | 一般用ウォシュレット | 職員用ウォシュレット | ウォームレット | SK | クリーンドライ
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-1) |  | 820.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 163 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4890 | 0 | 0 | 4890 | 1230.81
1 | AHU |  | 事務室 | G | 事務室(G-2) |  | 53.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 330 | 0 | 0 | 330 | 80.61
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室(組) |  | 47.75 | HEX+PAC | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 24 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 720 | 0 | 0 | 720 | 71.625
1 | HEX+PAC |  |  | G | 会議室 |  | 194.19 | AHU | ○ | ○ | ●空調 | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 144 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 4320 | 0 | 0 | 4320 | 291.285
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-1) |  | 7.76 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.64
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-2) |  | 8.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.6
1 | AHU |  |  | G | 相談(G-3) |  | 8.34 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.51
1 | AHU+FCU |  |  | G | 会計課書庫 |  | 56.06 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 336.36 | 0 | 336.36 | 84.09
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 |  | 147 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 882 | 0 | 882 | 220.5
1 | AHU+FCU | 1 |  | G | 書庫 | (将来事務室） | 74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.2 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 444 | 0 | 444 | 111
1 | FAN | 1 |  | G | 倉庫 |  | 80.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 1204.5 | 1204.5 | 120.45
1 | AHU+FCU |  |  | G | 寄贈絵画倉庫 |  | 31.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 477 | 477 | 47.7
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫1 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 279.45 | 279.45 | 27.945
1 | FAN |  |  | G | 会議室倉庫2 |  | 18.63 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 279.45 | 279.45 | 27.945
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民ロビー(G-1) |  | 276.15 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 828.45 | 0 | 828.45 | 414.225
1 | HEX+PAC |  |  | G | 売店 |  | 88.48 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 265.44 | 0 | 265.44 | 132.72
1 | FAN |  |  | G | 売店倉庫 |  | 27.12 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 406.8 | 406.8 | 40.68
1 | FAN |  |  | G | 売店WC |  | 3 | FAN |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 市民協働スペース+ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ |  | 137.65 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 412.95 | 0 | 412.95 | 206.475
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ |  | 151.93 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 455.79 | 0 | 455.79 | 227.895
1 | AHU+FCU |  |  | G | 固定資産税評価員室 |  | 15.5 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 23.25
1 | AHU+FCU |  |  | G | 情報公開コーナー |  | 20.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 62.76 | 0 | 62.76 | 31.38
1 | AHU+FCU |  |  | G | 納税コールセンター |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 57 | 0 | 57 | 28.5
1 | AHU |  |  | G | 銀行 |  | 14.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.15
1 | FAN+PAC |  |  | G | ATM |  | 9.6 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 40 |  | 10 | 30 |  | 1 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 14.4
1 | FAN |  |  | G | 印刷室 |  | 6.39 | FAN | [5 empty] | ○ |  |  | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 95.85 | 95.85 | 9.585
1 | AHU（床吹出） |  |  | G | 風除室 |  | 19.79 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-1) |  | 132.41 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 198.615 | 198.615
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-2) |  | 28.72 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.08 | 43.08
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-3) |  | 47.3 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 70.95 | 70.95
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-4) |  | 27.55 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.325 | 41.325
1 | AHU |  |  | G | 廊下(G-5) |  | 53.49 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 80.235 | 80.235
1 | AHU |  |  | G | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | G | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段1 |  | 14.63 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段3 |  | 15.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | 階段4 |  | 89.73 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 269.19 | 0 | 269.19 | 134.595
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 男子便所(G-2) |  | 22.84 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 685.2 | 685.2 | 34.26 |  |  |  | 3 |  | 5 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 女子便所(G-2) |  | 19.95 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 598.5 | 598.5 | 29.925 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | G | 多目的便所 |  | 5.76 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 8.64
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | G | 給湯室(G-2) |  | 6.75 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 101.25 | 101.25 | 10.125
1 | FAN |  |  | G | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | FAN |  |  | G | シャワー室 |  | 2.92 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6 | 4.38
1 | FAN+PAC |  |  | G | 脱衣室 |  | 2.92 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 4.38
1 | HEX+PAC |  |  | G | 清掃員控室 |  | 8.21 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.315
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子休憩室 |  | 19.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 300 | 0 | 0 | 300 | 28.8
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子休憩室 |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 28.5
1 | AHU+FCU |  |  | G | 男子更衣室 |  | 35.33 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 158.985 | 0 | 158.985 | 52.995 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | G | 女子更衣室 |  | 65.04 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 292.68 | 0 | 292.68 | 97.56 | GF合計 | 22068.33 | 4469.145 | [5 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | G | 中央監視室 |  | 20.64 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 30.96
1 | HEX+PAC |  |  | G | 守衛室 |  | 12.48 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.72
1 | HEX+PAC |  |  | G | 宿直室 |  | 14.4 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 21.6
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-1) |  | 64.13 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 961.95 | 961.95 | 96.195
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | 空調機械室(G-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | G | オイルギアポンプ室 |  | 12 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 180 | 180 | 18
1 | FAN |  |  | G | 受水槽室 |  | 85.48 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 1282.2 | 1282.2 | 128.22
1 | FAN |  |  | G | ろ過装置設備室 |  | 29.56 | FAN |  | ○ | ●ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 443.4 | 443.4 | 44.34 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | G | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 |  | 6.85 | FAN |  | ○ | ●消火ポンプ | [5 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 102.75 | 102.75 | 10.275 | GF合計 | 14177.67 | 2822.925
1 |  |  |  | G | DS(G-1) |  | 18.56 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | DS(G-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-3) |  | 5.22 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | EPS(G-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | G | PS(G-3) |  | 3.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  | 事務室 | 1 | 事務室 |  | 1127.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 203 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 6090 | 0 | 0 | 6090 | 1691.28
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 会議室 |  | 78.88 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 36 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 118.32
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-1) |  | 10.12 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.18
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-2) |  | 7.75 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.625
1 | AHU |  |  | 1 | 相談室(1-3) |  | 7.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.25
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-1) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 面接室(1-2) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.31
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-1) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU |  |  | 1 | 介護審査室(1-2) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.565
1 | AHU+FCU | 1 |  | 1 | 資料保存室兼倉庫 |  | 27.8 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 20 | 10 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 417 | 417 | 41.7
1 | FAN | 1 |  | 1 | 倉庫 |  | 13.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 198 | 198 | 19.8
1 | AHU |  |  | 1 | 市民ロビー(1-1) |  | 289.96 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 869.88 | 0 | 869.88 | 434.94
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民レストラン |  | 142.82 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 90 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 214.23 | [8 empty] | 1
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝ・厨房 |  | 39.22 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 20 | 30 |  | 5 |  | 3 | 40 | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 4706.4 | 4706.4 | 58.83
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 市民ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ |  | 33.6 | FAN+PAC |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 3 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 100.8 | 0 | 100.8 | 50.4
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 展示コーナー |  | 227.35 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 682.05 | 0 | 682.05 | 341.025
1 | AHU+FCU |  |  | 1 | 放送室兼受付控室 |  | 10.92 | FAN+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 16.38
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 管理室 |  | 11.31 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 1 |  | 3 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 16.965
1 | AHU |  |  | 1 | 風除室(1-1) |  | 9.12 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 風除室(1-2) |  | 15.39 |  |  | ○ | [30 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-1) |  | 110.59 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 165.885 | 165.885
1 | AHU |  |  | 1 | 廊下(1-2) |  | 27.7 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 41.55
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-3) |  | 36.95 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 55.425 | 55.425
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 廊下(1-4) |  | 50.61 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 75.915 | 75.915
1 | AHU |  |  | 1 | ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 22.32
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段1 |  | 29 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段2 |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | 階段3 |  | 32.64 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU |  |  | 1 | 階段4 |  | 137.27 | AHU |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 205.905 | 205.905 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 男子便所(1-2) |  | 24.64 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 739.2 | 739.2 | 36.96 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 女子便所(1-2) |  | 20.89 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 626.7 | 626.7 | 31.335 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-1) |  | 5.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 171 | 171 | 8.55
1 | FAN |  |  | 1 | 多目的便所(1-2) |  | 7.24 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-1) |  | 3.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 52.2 | 52.2 | 5.22
1 | FAN |  |  | 1 | 給湯室(1-2) |  | 4.8 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 72 | 72 | 7.2
1 | FAN |  |  | 1 | 金庫 |  | 3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 45 | 45 | 4.5
1 | FAN |  |  | 1 | ゴミ置場 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | HEX+PAC |  |  | 1 | 授乳室 |  | 8.7 | AHU+FCU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 13.05 | １F合計 | 21611.73 | 3870.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-1) |  | 30.57 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 458.55 | 458.55 | 45.855
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 1 | 空調機械室(1-4) |  | 16.43 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 246.45 | 246.45 | 24.645 | 1F合計 | 14771.13 | 2076.39
1 |  |  |  | 1 | PS(1-1) |  | 1.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-1) |  | 17 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-1) |  | 4.32 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-2) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | DS(1-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-2) |  | 4.05 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-3) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | PS(1-3) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 1 | EPS(1-4) |  | 5.8 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 75 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-2) |  | 429.37 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 78 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 644.055
1 | AHU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-3) |  | 67.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 100.8
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-4) |  | 45.56 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 210 | 0 | 0 | 210 | 68.34
1 | AHU+FCU |  | 事務室 | 2 | 事務室(2-5) |  | 59.48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 9 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 270 | 0 | 0 | 270 | 89.22
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-1) |  | 34.32 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 360 | 0 | 0 | 360 | 51.48
1 | HEX+PAC |  |  | 2 | 小会議室(2-2) |  | 35.1 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 360 | 0 | 0 | 360 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-3) |  | 32 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 240 | 0 | 0 | 240 | 48
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 小会議室(2-4) |  | 53.23 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 480 | 0 | 0 | 480 | 79.845
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 2 | 相談室(2-3) |  | 9.9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.85
1 | AHU |  |  | 2 | 接客相談室 |  | 19.8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 180 | 0 | 0 | 180 | 29.7
1 | AHU | 1 |  | 2 | 書庫 |  | 68.16 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 1022.4 | 1022.4 | 102.24
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-1) |  | 16.09 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 241.35 | 241.35 | 24.135
1 | FAN | 1 |  | 2 | 倉庫(2-2) |  | 28.87 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 433.05 | 433.05 | 43.305
1 | AHU+FCU | 1 |  | 2 | 倉庫(2-3) |  | 26.1 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 391.5 | 391.5 | 39.15
1 | FAN |  |  | 2 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [5 empty] | SK | [5 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 95.4 | 95.4 | 9.54
1 | AHU |  |  | 2 | 教育長室 |  | 35.49 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 53.235
1 | AHU |  |  | 2 | 副教育長室 |  | 16.41 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24.615
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-1) |  | 100.59 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 301.77 | 0 | 301.77 | 150.885
1 | AHU |  |  | 2 | 待合ロビー(2-2) |  | 28.44 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 85.32 | 0 | 85.32 | 42.66
1 | AHU |  |  | 2 | 待合スペース |  | 9.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 28.2 | 0 | 28.2 | 14.1
1 | AHU |  |  | 2 | キッズコーナー |  | 5.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 150 | 0 | 0 | 150 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 母子手帳交付室 |  | 13.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 | 120 | 0 | 0 | 120 | 19.8
1 | FAN |  |  | 2 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-1) |  | 86.73 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 130.095 | 130.095
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-2) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-3) |  | 26.07 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 20 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 78.21 | 0 | 78.21 | 39.105
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-6) |  | 25.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-7) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-8) |  | 109.79 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 164.685 | 164.685
1 | AHU |  |  | 2 | 廊下(2-9) |  | 29.31 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 43.965 | 43.965
1 | AHU |  |  | 2 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 868.5 | 868.5 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 男子便所(2-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 792 | 792 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 578.25 | 578.25 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 女子便所(2-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 680.4 | 680.4 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 多目的便所 |  | 5.52 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 248.4 | 248.4 | 8.28
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 2 | 給湯室(2-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 2 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU |  |  | 2 | 授乳室 |  | 9.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 男子更衣室 |  | 16.6 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 74.7 | 0 | 74.7 | 24.9 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 2 | 女子更衣室 |  | 19.5 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 87.75 | 0 | 87.75 | 29.25 | ２F合計 | 14611.185 | 3191.115 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-1) |  | 41.5 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 622.5 | 622.5 | 62.25
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-2) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 2 | 空調機械室(2-3) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07 | 2F合計 | 8162.685 | 1409.4
1 |  |  |  | 2 | DS(2-1) |  | 20.88 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-1) |  | 3.84 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-1) |  | 3.36 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | DS(2-2) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-2) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-3) |  | 4.12 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-4) |  | 7.02 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-2) |  | 1.2 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | PS(2-3) |  | 1.72 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-5) |  | 6.1 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 2 | EPS(2-6) |  | 2.7 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-1) |  | 161.44 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 23 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 690 | 0 | 0 | 690 | 242.16
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-2) |  | 106.03 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 480 | 0 | 0 | 480 | 159.045
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-3) |  | 517.28 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 74 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 775.92
1 | HEX+PAC |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-4) |  | 79.01 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 210 | 0 | 0 | 210 | 118.515
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 3 | 事務室(3-5) |  | 59.18 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 330 | 0 | 0 | 330 | 88.77
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 大会議室 |  | 147.84 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 96 |  | 1 |  | 30 | 2室に分割可能機器 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2880 | 0 | 0 | 2880 | 221.76
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 特別会議室 |  | 72.96 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 109.44
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 相談(3-1) |  | 9.45 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.175
1 | AHU |  |  | 3 | 相談(3-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU | 1 |  | 3 | 書庫 |  | 26.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 39.6
1 | AHU | 1 |  | 3 | 契約書類保管庫 |  | 9.6 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.4
1 | FAN | 1 |  | 3 | 工具倉庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 102.6 | 102.6 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-1) |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 102.6 | 102.6 | 10.26
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-2) |  | 14.1 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 211.5 | 211.5 | 21.15
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-3) |  | 12 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 180 | 180 | 18
1 | FAN | 1 |  | 3 | 倉庫(3-4) |  | 10 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 150 | 150 | 15
1 | FAN |  |  | 3 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | SK |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 95.4 | 95.4 | 9.54
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-1) |  | 77.87 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 233.61 | 0 | 233.61 | 116.805
1 | AHU |  |  | 3 | ホワイエ |  | 78.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 235.62 | 0 | 235.62 | 117.81
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-2) |  | 20.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 62.37 | 0 | 62.37 | 31.185
1 | AHU |  |  | 3 | 待合ロビー(3-3) |  | 31.65 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 94.95 | 0 | 94.95 | 47.475
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 市長室 |  | 65.87 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 98.805
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 応接室(3-1) |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 300 | 0 | 0 | 300 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 応接室(3-2) |  | 16 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 副市長室 |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 62.775
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 保健室 |  | 40.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 61.11
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 待合室 |  | 13.96 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 20.94
1 | AHU |  |  | 3 | 人事給与ｼｽﾃﾑ管理室 |  | 9.91 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.865
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 電算業務室 |  | 41.55 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 186.975 | 0 | 186.975 | 62.325
1 | FAN |  |  | 3 | 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | AHU |  |  | 3 | 打合せスペース |  | 12.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 18.75
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 記者室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 38.4
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 記者会見室 |  | 78.54 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 117.81
1 | FAN+PAC |  |  | 3 | 放送無線室 |  | 6 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 45 | 24 | 45 | 45 | 20 | 100 |  | 1 |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-1) |  | 20.58 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 30.87
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-2) |  | 126.14 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 189.21 | 189.21
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-3) |  | 11.82 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 17.73
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 3 | 廊下(3-6) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 24.36
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | 廊下(3-7) |  | 38.7 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 116.1 | 0 | 116.1 | 58.05
1 | AHU |  |  | 3 | ホール |  | 79.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 45 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 237.3 | 0 | 237.3 | 118.65
1 | AHU |  |  | 3 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 男子便所(3-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 女子便所(3-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内WC |  | 2.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 81 | 81 | 4.05 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 秘書課内洗面 |  | 1.8 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2.7 | [8 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | パントリー |  | 7.5 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 11.25
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 3 | 給湯室(3-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 3 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 男子更衣室 |  | 28.91 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 130.095 | 0 | 130.095 | 43.365 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 3 | 女子更衣室 |  | 13.72 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 61.74 | 0 | 61.74 | 20.58 | ３F合計 | 16918.23 | 3551.55 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 622.5 | 622.5 | 62.25
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 3 | 空調機械室(3-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 3 | サーバー室 |  | 41.55 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 20 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65 | 62.325 | 3F合計 | 10596.78 | 1990.98
1 |  |  |  | 3 | DS(3-1)(屋外) |  | 20.88 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | DS(3-2)(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-3) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | PS(3-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 3 | EPS(3-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 54 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 647.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-2) |  | 449.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 77 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2310 | 0 | 0 | 2310 | 674.925
1 | AHU+ACW |  | 事務室 | 4 | 事務室(4-3) |  | 568.66 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 73 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2190 | 0 | 0 | 2190 | 852.99
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 会議室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 38.4
1 | AHU |  |  | 4 | ミーティングスペース |  | 15.55 | AHU+FCU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 23.325
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13.5
1 | AHU |  |  | 4 | 相談(4-3) |  | 8.23 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12.345
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-1) |  | 50.4 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 756 | 756 | 75.6
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 書庫(4-2) |  | 48.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 723 | 723 | 72.3
1 | FAN | 1 |  | 4 | 書庫(4-3) |  | 10.51 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 157.65 | 157.65 | 15.765
1 | FAN | 1 |  | 4 | 測量器具保管庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 102.6 | 102.6 | 10.26 | [8 empty] | 1
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-1) |  | 13.28 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 199.2 | 199.2 | 19.92
1 | AHU+FCU | 1 |  | 4 | 倉庫(4-2) |  | 34.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 514.8 | 514.8 | 51.48
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-3) |  | 35.28 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 529.2 | 529.2 | 52.92
1 | FAN | 1 |  | 4 | 倉庫(4-4) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | FAN |  |  | 4 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [5 empty] | SK | [5 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 95.4 | 95.4 | 9.54
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-1) |  | 90.99 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 272.97 | 0 | 272.97 | 136.485
1 | AHU |  |  | 4 | 待合ロビー(4-2) |  | 46.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 139.05 | 0 | 139.05 | 69.525
1 |  |  |  | 4 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 入札室 |  | 35.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 52.65
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 印刷室 |  | 20.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 31.32
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-1) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-2) |  | 14.17 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 21.255 | 21.255
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-3) |  | 83.5 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 125.25
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-4) |  | 36.48 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 109.44 | 0 | 109.44 | 54.72
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-5) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 42.36
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-6) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 40.05
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-7) |  | 25.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 38.04 | 38.04
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-8) |  | 13.68 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-9) |  | 71.55 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 107.325 | 107.325
1 | AHU |  |  | 4 | 廊下(4-10) |  | 13.68 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 20.52 | 20.52
1 | AHU |  |  | 4 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 男子便所(4-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 女子便所(4-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 4 | 給湯室(4-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65 | 10.065
1 | FAN |  |  | 4 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 男子更衣室 |  | 35.99 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 161.955 | 0 | 161.955 | 53.985 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量 | [5 empty] | 1
1 | AHU+FCU |  |  | 4 | 女子更衣室 |  | 17.08 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  | 洗面器 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 76.86 | 0 | 76.86 | 25.62 | ４F合計 | 16435.725 | 3877.755 | [5 empty] | 1
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 622.5 | 622.5 | 62.25
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 4 | 空調機械室(4-3) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07 | 4F合計 | 7752.075 | 1390.62
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-2) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-3) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | PS(4-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 4 | EPS(4-6) |  | 2.29 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-1) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-2) |  | 73.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 110.88
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会議室(5-3) |  | 68.34 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 102.51
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-1) |  | 51.6 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 77.4
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小会議室(5-2) |  | 41.28 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 61.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-1) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-2) |  | 9.57 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14.355
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 相談(5-3) |  | 7.68 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11.52
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 刊行物在庫倉庫 |  | 30.16 | AHU+FCU |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 |  | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 45.24
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-1) |  | 20.88 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 31.32
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-2) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [5 empty] | SK | [5 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 8.28
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-3) |  | 13.92 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 180 | 0 | 0 | 180 | 20.88
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-4) |  | 16.91 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 253.65 | 253.65 | 25.365
1 | FAN | 1 |  | 5 | 倉庫(5-5) |  | 16.27 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 244.05 | 244.05 | 24.405
1 | FAN |  |  | 5 | 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 95.4 | 95.4 | 9.54
1 | AHU+FCU | 1 |  | 5 | 備蓄倉庫 |  | 36.12 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 541.8 | 541.8 | 54.18
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 市史編纂室 |  | 85.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 255.84 | 0 | 255.84 | 127.92
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 検査室 |  | 30.96 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 540 | 0 | 0 | 540 | 46.44
1 | AHU |  |  | 5 | コピースペース |  | 7.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 108 | 108 | 10.8
1 |  |  |  | 5 | テラス(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 正副議長室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-1) |  | 10.44 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15.66
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 応接室(5-2) |  | 15.86 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 23.79
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局 |  | 72.48 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 360 | 0 | 0 | 360 | 108.72 |  |  | HEX+PAC
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(男) |  | 5.04 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 22.68 | 0 | 22.68 | 7.56
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会事務局・更衣室(女) |  | 2.07 | FAN | ○ | [7 empty] | ○ | [9 empty] | 0.15 | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 9.315 | 0 | 9.315 | 3.105
1 | FAN |  |  | 5 | 議会事務局・給湯室 |  | 2.97 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 44.55 | 44.55 | 4.455
1 | AHU |  |  | 5 | 議場 |  | 236.52 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 354.78
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 部課長控室 |  | 64.17 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 40 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 96.255
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室1 |  | 25.8 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 38.7
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室2 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室3 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室4 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室5 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室6 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室7 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室8 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 会派室9 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 150 | 0 | 0 | 150 | 30.96
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 議会図書室 |  | 36.08 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 240 | 0 | 0 | 240 | 54.12
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 小委員会室 |  | 99.22 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 70 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 148.83
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 委員会室 |  | 187.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 100 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 281.355
1 | AHU |  |  | 5 | 待合ロビー |  | 36.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 110.37 | 0 | 110.37 | 55.185
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-1) |  | 151.48 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 227.22 | 227.22
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-2) |  | 22.8 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 成行 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾍﾟｰｽ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 34.2
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-3) |  | 252.85 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 379.275 | 379.275
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-4) |  | 41.92 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 62.88
1 | AHU |  |  | 5 | 廊下(5-5) |  | 57.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 85.86 | 85.86 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | AHU |  |  | 5 | ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 23.04 | 5F合計 | 13818.33 | 2753.295
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 579 | 579 | 28.95 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 男子便所(5-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 528 | 528 | 26.4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 職員用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 385.5 | 385.5 | 19.275 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 女子便所(5-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 22.68 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 5 | 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 10.86
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-1) |  | 6.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 9.72
1 | FAN |  |  | 5 | 給湯室(5-2) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6
1 | FAN |  |  | 5 | ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 6.45
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(男) |  | 58.74 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 88.11
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(男)収納 |  | 5.94 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 89.1 | 89.1 | 8.91
1 | AHU+FCU |  |  | 5 | 職員休憩室(女) |  | 61.67 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 900 | 0 | 0 | 900 | 92.505
1 | FAN |  |  | 5 | 職員休憩室(女)収納 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 102.6 | 102.6 | 10.26
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-1) |  | 41.5 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 622.5 | 622.5 | 62.25
1 | FAN |  |  | 5 | 空調機械室(5-2) |  | 101.46 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 1521.9 | 1521.9 | 152.19 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | HEX+PAC |  |  | 5 | 議場ｼｽﾃﾑ機械室 |  | 7.32 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 21.96 | 21.96 | 10.98 | 5F合計 | 20271.39 | 3263.595
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-3) |  | 4.35 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-4) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-5) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | PS(5-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 5 | EPS(5-6) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN | 1 |  | 6 | 倉庫 |  | 21.38 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 320.7 | 320.7 | 32.07
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-1) |  | 50.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 52 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 75.36
1 | AHU |  |  | 6 | 傍聴席(6-2) |  | 7.93 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 11.895
1 | AHU |  |  | 6 | 特別傍聴席 |  | 9.76 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 14.64
1 | AHU |  |  | 6 | 廊下(6-1) |  | 42.93 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 成行 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 廊下の換気量は24時間換気分のみ | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 64.395 | 64.395
1 | AHU |  |  | 6 | 展望ギャラリー |  | 180.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 541.05 | 0 | 541.05 | 270.525
1 |  |  |  | 6 | 電話交換室用通路 |  | 5.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | ＥＶ2 |  | 8.92 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段1 |  | 23.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 6 | 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | FAN+PAC |  |  | 6 | 電話交換機室 |  | 13.3 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 |  | 10 | 30 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 19.95
1 | HEX+PAC |  |  | 6 | 電話交換室 |  | 18.4 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 3 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 120 | 0 | 0 | 120 | 27.6
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 休憩室 |  | 12.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 90 | 0 | 0 | 90 | 19.2
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 傍聴受付 |  | 6.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 30 | 0 | 0 | 30 | 9.15 | AHU系統 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN |  |  | 6 | 男子便所 |  | 11.56 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 17.34 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 女子便所 |  | 10.44 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 313.2 | 313.2 | 15.66 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
1 | FAN |  |  | 6 | 多目的便所 |  | 10.67 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 | [5 empty] | 人感 | [10 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ | ○ |  | 一般用 |  |  |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 320.1 | 320.1 | 16.005
1 | AHU+FCU |  |  | 6 | 授乳室 |  | 5.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7.98 | 6F合計 | 3605.445 | 569.7
1 | FAN |  |  | 6 | 空調機械室(6-1) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 6 | 空調機械室(6-2) |  | 37.38 | FAN | [8 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 56.07
1 | FAN |  |  | 6 | 熱源機械室 |  | 280.68 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 、ガス消火設備 | 0 | 0 | 4210.2 | 4210.2 | 421.02
1 | FAN |  |  | 6 | 発電機室 |  | 84 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ｻｰﾓ | [10 empty] | 3 | 計算式 |  | 発電機運転時は常に換気 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 126
1 | FAN |  |  | 6 | 電気室 |  | 164.64 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ｻｰﾓ | [10 empty] | 3 | 計算式 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 2469.6 | 2469.6 | 246.96 | ３種換気 | 換気量 | 24h換気量
1 | FAN | 1 |  | 6 | ボンベ庫 |  | 19.25 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ﾀｲﾏｰ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 | 0 | 0 | 288.75 | 288.75 | 28.875 | 6F合計 | 13276.095 | 1536.765
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-1) |  | 5.49
1 |  |  |  | 6 | PS(6-1) |  | 1.2
1 |  |  |  | 6 | EPS(6-2) |  | 6.1
1 |  |  |  | 6 | DS(6-1) |  | 6.1
[42 empty] | 71490 |  |  |  | 25321.71 |  |  | 35.42%
換気回数
[5 empty] | 事務室 計 |  | 17889.26 | [18 empty] | 2390 | 0.1336 |  |  |  | 1.336

## 20140430諸室ﾘｽﾄ(市庁舎)
■各室諸元表 | [20 empty] | 凡例 AＨＵ：空調機 ＡＨＵ+ＦＣＵ：空調機+ファンコイル PAC：パッケージ ACW：ウォールスルーパッケージ HEX：全熱交換器 FAN：ファン
階 | 諸室名 |  | 面積 |  | 空調換気設備 | [21 empty] | 備考 | 衛生設備
[5 empty] | 加湿の 有無 有○ | 休日・時間外 | 非常電源 ○保安用●防災用 | 計量 | 熱源種別 |  | 冷暖房・換気制御 |  |  | 設計温湿度条件 |  |  |  | 騒音 | 内部発熱条件 |  |  | 人員 |  | 換気方式 1・2・3種 | 換気量 |  |  | 給水 |  |  | 洗浄便座 | 地流し | 給湯 |  | 排水 | ガス | 消火
|  |  |  | 空調・換気方式 | [9 empty] | 夏期 |  | 冬期 | [8 empty] | 換気回数 | 人員当換気量 |  |  |  | 給茶器
|  |  | （㎡/室） | [5 empty] | 中央 | 個別 | 中央 | 手元スイッチ |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  | 照明発熱 | 機器発熱 | 機器発熱 | [6 empty] | 上水 | 雑用水 | (本体別途) |  |  | 個別 | 中央
[11 empty] | 管理 | 空調 | 換気 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | NC | (W/m2) | (W/m2) | kw | (人) | (人/m2) |  | (回/h) | (m3/h・人) |  |  | (雨水利用)
G | 事務室(G-1) |  | 820.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 163 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 事務室(G-2) |  | 53.74 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 会議室(組) |  | 47.75 | HEX+PAC | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 24 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 会議室 |  | 194.19 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 144 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談(G-1) |  | 7.76 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談(G-2) |  | 8.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談(G-3) |  | 8.34 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 会計課書庫 |  | 56.06 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 書庫 |  | 147 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 書庫 | (将来事務室） | 74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 倉庫 |  | 80.3 | FAN | [6 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓
| 寄贈絵画倉庫 |  | 31.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 会議室倉庫1 |  | 18.63 | FAN | [6 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓
| 会議室倉庫2 |  | 18.63 | FAN | [6 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓
| 市民ロビー(G-1) |  | 276.15 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 売店 |  | 88.48 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 売店倉庫 |  | 27.12 | FAN |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓
| 売店WC |  | 3 | FAN |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 市民協働スペース+ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ |  | 137.65 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ |  | 151.93 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 固定資産税評価員室 |  | 15.5 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 情報公開コーナー |  | 20.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 納税コールセンター |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 銀行 |  | 14.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ATM |  | 9.6 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 印刷室 |  | 6.39 | FAN | [6 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | [12 empty] | 屋内消火栓
| 風除室 |  | 19.79 | AHU（床吹出） | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(G-1) |  | 132.41 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(G-2) |  | 28.72 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(G-3) |  | 47.3 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(G-4) |  | 27.55 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(G-5) |  | 53.49 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93
| ＥＶ3 |  | 9.28
| ＥＶ4 |  | 9.12
| 階段1 |  | 14.63 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 階段3 |  | 15.36 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 階段4 |  | 89.73 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 男子便所(G-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 男子便所(G-2) |  | 22.84 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 女子便所(G-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
G | 女子便所(G-2) |  | 19.95 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 多目的便所 |  | 5.76 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 給湯室(G-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 給湯室(G-2) |  | 6.75 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| シャワー室 |  | 2.92 | FAN |  | ○ | [6 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 脱衣室 |  | 2.92 | FAN+PAC |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 清掃員控室 |  | 8.21 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 男子休憩室 |  | 19.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 女子休憩室 |  | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 男子更衣室 |  | 35.33 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 女子更衣室 |  | 65.04 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 中央監視室 |  | 20.64 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 守衛室 |  | 12.48 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 宿直室 |  | 14.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 空調機械室(G-1) |  | 64.13 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(G-2) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(G-3) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| オイルギアポンプ室 |  | 12 | FAN |  |  | ●ポンプ |  |  |  | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 受水槽室 |  | 85.48 | FAN |  |  | ●ポンプ |  |  |  | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| ろ過装置設備室 |  | 29.56 | FAN |  |  | ●ポンプ |  |  |  | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 |  | 6.85 | FAN |  |  | ●消火ポンプ |  |  |  | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| DS(G-1) |  | 18.56
| EPS(G-1) |  | 4.32
| PS(G-1) |  | 3.36
| DS(G-2) |  | 17.04
| EPS(G-2) |  | 4.05
| EPS(G-3) |  | 5.22
| PS(G-2) |  | 1.2
| EPS(G-4) |  | 5.8
| PS(G-3) |  | 3.12
1 | 事務室 |  | 1127.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 203 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 会議室 |  | 78.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 36 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談室(1-1) |  | 10.12 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談室(1-2) |  | 7.75 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談室(1-3) |  | 7.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 面接室(1-1) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 面接室(1-2) |  | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 介護審査室(1-1) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 介護審査室(1-2) |  | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 資料保存室兼倉庫 |  | 27.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 倉庫 |  | 13.2 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 市民ロビー(1-1) |  | 289.96 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 市民レストラン |  | 142.82 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 90 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 市民ﾚｽﾄﾗﾝ・厨房 |  | 39.22 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 | 40 | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 市民ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ |  | 33.6 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 展示コーナー |  | 227.35 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 放送室兼受付控室 |  | 10.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
1 | 管理室 |  | 11.31 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 1 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 風除室(1-1) |  | 9.12 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 風除室(1-2) |  | 15.39 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(1-1) |  | 110.59 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(1-2) |  | 27.7 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(1-3) |  | 36.95 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(1-4) |  | 50.61 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ＥＶロビー |  | 14.88 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 11.93
| ＥＶ3 |  | 9.28
| ＥＶ4 |  | 9.12
| 階段1 |  | 29 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 階段2 |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 階段3 |  | 32.64 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 階段4 |  | 137.27 | AHU | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 男子便所(1-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 男子便所(1-2) |  | 24.64 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 女子便所(1-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 女子便所(1-2) |  | 20.89 | FAN |  | ○ | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 多目的便所(1-1) |  | 5.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 多目的便所(1-2) |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 給湯室(1-1) |  | 3.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 給湯室(1-2) |  | 4.8 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 金庫 |  | 3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| ゴミ置場 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 授乳室 |  | 8.7 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [6 empty] | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(1-1) |  | 30.57 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(1-2) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(1-3) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(1-4) |  | 16.43 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| PS(1-1) |  | 1.8
| DS(1-1) |  | 17
| EPS(1-1) |  | 4.32
| PS(1-2) |  | 3.36
| DS(1-2) |  | 17.04
| EPS(1-2) |  | 4.05
| EPS(1-3) |  | 7.02
| PS(1-3) |  | 1.2
| EPS(1-4) |  | 5.8
2 | 事務室(2-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 75 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 事務室(2-2) |  | 429.37 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 78 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 事務室(2-3) |  | 67.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 事務室(2-4) |  | 45.56 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 事務室(2-5) |  | 59.48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 9 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 小会議室(2-1) |  | 34.32 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 小会議室(2-2) |  | 35.1 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 小会議室(2-3) |  | 32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 小会議室(2-4) |  | 53.23 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談室(2-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談室(2-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談室(2-3) |  | 9.9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
2 | 接客相談室 |  | 19.8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 書庫 |  | 68.16 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 倉庫(2-1) |  | 16.09 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓
| 倉庫(2-2) |  | 28.87 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓
| 倉庫(2-3) |  | 26.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 収納 |  | 6.36 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓
| 教育長室 |  | 35.49 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 副教育長室 |  | 16.41 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 待合ロビー(2-1) |  | 100.59 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 待合ロビー(2-2) |  | 28.44 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 待合スペース |  | 9.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| キッズコーナー |  | 5.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 母子手帳交付室 |  | 13.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [6 empty] | ○ |  | ○ | [8 empty] | 1 |  | 3 | [12 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-1) |  | 86.73 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-2) |  | 36.48 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-3) |  | 26.07 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-4) |  | 28.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-5) |  | 26.7 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-6) |  | 25.36 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-7) |  | 16.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-8) |  | 109.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-9) |  | 29.31 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54
| ＥＶ3 |  | 9.28
| ＥＶ4 |  | 9.12
| 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 男子便所(2-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 男子便所(2-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 女子便所(2-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 女子便所(2-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 多目的便所 |  | 5.52 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 給湯室(2-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 給湯室(2-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓
| 授乳室 |  | 9.57 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 男子更衣室 |  | 16.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 女子更衣室 |  | 19.5 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(2-1) |  | 41.5 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(2-2) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
2 | 空調機械室(2-3) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| DS(2-1) |  | 20.88
| EPS(2-1) |  | 3.84
| PS(2-1) |  | 3.36
| DS(2-2) |  | 17.04
| EPS(2-2) |  | 2.7
| EPS(2-3) |  | 4.12
| EPS(2-4) |  | 7.02
| PS(2-2) |  | 1.2
| PS(2-3) |  | 1.72
| EPS(2-5) |  | 6.1
| EPS(2-6) |  | 2.7
3 | 事務室(3-1) |  | 161.44 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 23 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 事務室(3-2) |  | 106.03 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 16 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 事務室(3-3) |  | 517.28 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 74 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 事務室(3-4) |  | 79.01 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 7 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 事務室(3-5) |  | 59.18 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 11 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 大会議室 |  | 147.84 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 96 |  | 1 |  | 30 | 2室に分割可能機器 | [9 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 特別会議室 |  | 72.96 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(3-1) |  | 9.45 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(3-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 書庫 |  | 26.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 契約書類保管庫 |  | 9.6 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 工具倉庫 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(3-1) |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(3-2) |  | 14.1 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(3-3) |  | 12 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(3-4) |  | 10 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合ロビー(3-1) |  | 77.87 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ホワイエ |  | 78.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合ロビー(3-2) |  | 20.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合ロビー(3-3) |  | 31.65 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 市長室 |  | 65.87 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 応接室(3-1) |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 10 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 応接室(3-2) |  | 16 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 副市長室 |  | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 保健室 |  | 40.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合室 |  | 13.96 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 人事給与ｼｽﾃﾑ管理室 |  | 9.91 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 電算業務室 |  | 41.55 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 印刷室 |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [8 empty] | 1 |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 打合せスペース |  | 12.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 記者室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 記者会見室 |  | 78.54 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 51 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 放送無線室 |  | 6 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(3-1) |  | 20.58 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(3-2) |  | 126.14 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(3-3) |  | 11.82 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(3-4) |  | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
3 | 廊下(3-5) |  | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(3-6) |  | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(3-7) |  | 38.7 | HEX+PAC | ○ |  | ●空調 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ホール |  | 79.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所(3-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所(3-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所(3-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所(3-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 秘書課内WC |  | 2.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 秘書課内洗面 |  | 1.8 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| パントリー |  | 7.5 | FAN | [6 empty] | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 給湯室(3-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 給湯室(3-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子更衣室 |  | 28.91 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子更衣室 |  | 13.72 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(3-1) |  | 41.5 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(3-2) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(3-3) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| サーバー室 |  | 41.55 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| DS(3-1)(屋外) |  | 20.88 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(3-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| PS(3-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| DS(3-2)(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(3-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(3-3) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(3-4) |  | 7.02 | [7 empty] | ○ | [25 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| PS(3-2) |  | 1.2 | [7 empty] | ○ | [25 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(3-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
4 | 事務室(4-1) |  | 431.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 54 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 事務室(4-2) |  | 449.95 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 77 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 事務室(4-3) |  | 568.66 | AHU+ACW | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 73 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会議室 |  | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ミーティングスペース |  | 15.55 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 6 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(4-1) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(4-2) |  | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(4-3) |  | 8.23 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 書庫(4-1) |  | 50.4 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 書庫(4-2) |  | 48.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 書庫(4-3) |  | 10.51 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 測量器具保管庫 |  | 6.84 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(4-1) |  | 13.28 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(4-2) |  | 34.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(4-3) |  | 35.28 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
4 | 倉庫(4-4) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 収納 |  | 6.36 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合ロビー(4-1) |  | 90.99 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合ロビー(4-2) |  | 46.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| テラス(屋外) |  | 17.04
| 入札室 |  | 35.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 印刷室 |  | 20.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-1) |  | 36.48 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-2) |  | 14.17 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-3) |  | 83.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-4) |  | 36.48 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-5) |  | 28.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-6) |  | 26.7 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-7) |  | 25.36 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-8) |  | 13.68 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-9) |  | 71.55 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-10) |  | 13.68 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所(4-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所(4-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所(4-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所(4-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 給湯室(4-1) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 給湯室(4-2) |  | 6.71 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子更衣室 |  | 35.99 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子更衣室 |  | 17.08 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(4-1) |  | 41.5 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(4-2) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(4-3) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(4-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| PS(4-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(4-2) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(4-3) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(4-4) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| PS(4-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(4-5) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(4-6) |  | 2.29 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
5 | 会議室(5-1) |  | 73.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会議室(5-2) |  | 73.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会議室(5-3) |  | 68.34 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 小会議室(5-1) |  | 51.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 24 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 小会議室(5-2) |  | 41.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(5-1) |  | 9.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
5 | 相談(5-2) |  | 9.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(5-3) |  | 7.68 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 刊行物在庫倉庫 |  | 30.16 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(5-1) |  | 20.88 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(5-2) |  | 5.52 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(5-3) |  | 13.92 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(5-4) |  | 16.91 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(5-5) |  | 16.27 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 収納 |  | 6.36 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 備蓄倉庫 |  | 36.12 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 市史編纂室 |  | 85.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 検査室 |  | 30.96 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 18 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| コピースペース |  | 7.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| テラス(屋外) |  | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 正副議長室 |  | 64.17 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 応接室(5-1) |  | 10.44 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 応接室(5-2) |  | 15.86 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議会事務局 |  | 72.48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 12 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議会事務局・更衣室(男) |  | 5.04 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議会事務局・更衣室(女) |  | 2.07 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議会事務局・給湯室 |  | 2.97 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議場 |  | 236.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 50 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 部課長控室 |  | 64.17 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 24 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室1 |  | 25.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室2 |  | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 5 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室3 |  | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室4 |  | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室5 |  | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室6 |  | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室7 |  | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室8 |  | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 3 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室9 |  | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議会図書室 |  | 36.08 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 8 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 小委員会室 |  | 99.22 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 48 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 委員会室 |  | 187.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 48 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合ロビー |  | 36.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(5-1) |  | 151.48 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(5-2) |  | 22.8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(5-3) |  | 252.85 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
5 | 廊下(5-4) |  | 41.92 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(5-5) |  | 57.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶロビー |  | 15.36 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ1・ＥＶ2 |  | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ3 |  | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ4 |  | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段1 |  | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所(5-1) |  | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所(5-2) |  | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所(5-1) |  | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所(5-2) |  | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 多目的便所 |  | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  |  |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 給湯室(5-1) |  | 6.48 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 給湯室(5-2) |  | 4 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ゴミ置場 |  | 4.3 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 職員休憩室(男) |  | 58.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 職員休憩室(男)収納 |  | 5.94 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 職員休憩室(女) |  | 61.67 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 30 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 職員休憩室(女)収納 |  | 6.84 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(5-1) |  | 41.5 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(5-2) |  | 101.46 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議場ｼｽﾃﾑ機械室 |  | 7.32 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(5-1) |  | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| PS(5-1) |  | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(5-2) |  | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(5-3) |  | 4.35 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(5-4) |  | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(5-5) |  | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| PS(5-2) |  | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(5-6) |  | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
6 | 倉庫 |  | 21.38 | FAN | [8 empty] | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 傍聴席(6-1) |  | 50.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 52 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 傍聴席(6-2) |  | 7.93 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 特別傍聴席 |  | 9.76 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(6-1) |  | 42.93 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 展望ギャラリー |  | 180.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 28 | 成行 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 電話交換室用通路 |  | 5.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ2 |  | 8.92 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段1 |  | 23.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段2 |  | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 電話交換機室 |  | 13.3 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 電話交換室 |  | 18.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 休憩室 |  | 12.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 傍聴受付 |  | 6.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 1 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所 |  | 11.56 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所 |  | 10.44 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 多目的便所 |  | 10.67 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 授乳室 |  | 5.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 2 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(6-1) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(6-2) |  | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
6 | 熱源機械室 |  | 280.68 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 、ガス消火設備
| 発電機室 |  | 84 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 電気室 |  | 164.64 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ボンベ庫 |  | 19.25 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(6-1) |  | 5.49
| PS(6-1) |  | 1.2
| EPS(6-2) |  | 6.1
| DS(6-1) |  | 6.1

## 20140410諸室ﾘｽﾄ(市庁舎)
■各室諸元表 | [19 empty] | 凡例 AＨＵ：空調機 ＡＨＵ+ＦＣＵ：空調機+ファンコイル PAC：パッケージ ACW：ウォールスルーパッケージ HEX：全熱交換器 FAN：ファン
階 | 諸室名 | 面積 |  | 空調換気設備 | [21 empty] | 機械 排煙 | 衛生設備
|  |  |  | 加湿の 有無 有○ | 休日・時間外 | 非常電源 ○保安用●防災用 | 計量 | 熱源種別 |  | 冷暖房・換気制御 |  |  | 設計温湿度条件 |  |  |  | 騒音 | 内部発熱条件 |  |  | 人員 |  | 換気方式 1・2・3種 | 換気量 |  |  | 給水 |  |  | 洗浄便座 | 地流し | 給湯 |  | 排水 | ガス | 消火
|  |  | 空調・換気方式 | [9 empty] | 夏期 |  | 冬期 | [8 empty] | 換気回数 | 人員当換気量 |  |  |  | 給茶器
|  | （㎡/室） | [5 empty] | 中央 | 個別 | 中央 | 手元スイッチ |  | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |  | 照明発熱 | 機器発熱 | 機器発熱 | [6 empty] | 上水 | 雑用水 | (本体別途) |  |  | 個別 | 中央
[10 empty] | 管理 | 空調 | 換気 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | NC | (W/m2) | (W/m2) | kw | (人) | (人/m2) |  | (回/h) | (m3/h・人) |  |  | (雨水利用)
G | 事務室(G-1) | 820.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 事務室(G-2) | 53.74 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 会議室(組) | 47.75 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 会議室 | 194.19 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 144 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談(G-1) | 7.76 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談(G-2) | 8.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談(G-3) | 8.34 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 会計課書庫 | 56.06 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 書庫 | 220.7 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 倉庫 | 80.3 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 寄贈絵画倉庫 | 31.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 会議室倉庫1 | 18.63 | FAN | [6 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓
| 会議室倉庫2 | 18.63 | FAN | [6 empty] | ○ |  | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓
| 市民ロビー(G-1) | 276.15 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 売店 | 88.48 | HEX+PAC | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 売店倉庫 | 27.12 | FAN |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | [10 empty] | 3 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓
| 売店WC | 3 | FAN |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | [10 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 市民協働スペース+ｷﾞｬﾗﾘｰｽﾍﾟｰｽ | 137.65 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ | 151.93 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 固定資産税評価員室 | 15.5 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 情報公開コーナー | 20.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 納税コールセンター | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 銀行 | 14.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ATM | 9.6 | FAN+PAC |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 印刷室 | 6.39 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 風除室 | 19.79 | AHU（床吹出） | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(G-1) | 132.41 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(G-2) | 28.72 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(G-3) | 47.3 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(G-4) | 27.55 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(G-5) | 53.49 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ＥＶロビー | 14.88 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ＥＶ1・ＥＶ2 | 11.93
| ＥＶ3 | 9.28
| ＥＶ4 | 9.12
| 階段1 | 14.63 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 階段3 | 15.36 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 階段4 | 89.73 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 男子便所(G-1) | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 男子便所(G-2) | 22.84 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 女子便所(G-1) | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
G | 女子便所(G-2) | 19.95 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 多目的便所 | 5.76 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 給湯室(G-1) | 4 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 給湯室(G-2) | 6.75 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| ゴミ置場 | 4.3 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| シャワー室 | 2.92 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 10 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 脱衣室 | 2.92 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 清掃員控室 | 8.21 | HEX+PAC | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 男子休憩室 | 19.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 女子休憩室 | 19 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 男子更衣室 | 35.33 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 女子更衣室 | 65.04 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 中央監視室 | 20.64 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 守衛室 | 12.48 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 宿直室 | 14.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 空調機械室(G-1) | 64.13 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(G-2) | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(G-3) | 37.38 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| オイルギアポンプ室 | 12 | FAN |  |  | ●ポンプ |  |  |  | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 受水槽室 | 85.48 | FAN |  |  | ●ポンプ |  |  |  | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| ろ過装置設備室 | 29.56 | FAN |  |  | ●ポンプ |  |  |  | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室 | 6.85 | FAN |  |  | ●消火ポンプ |  |  |  | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| DS(G-1) | 18.56
| EPS(G-1) | 4.32
| PS(G-1) | 3.36
| DS(G-2) | 17.04
| EPS(G-2) | 4.05
| EPS(G-3) | 5.22
| PS(G-2) | 1.2
| EPS(G-4) | 5.8
| PS(G-3) | 3.12
1 | 事務室 | 1127.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 会議室 | 78.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談室(1-1) | 10.12 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談室(1-2) | 7.75 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談室(1-3) | 7.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 面接室(1-1) | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 面接室(1-2) | 11.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 介護審査室(1-1) | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 介護審査室(1-2) | 17.71 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 資料保存室兼倉庫 | 27.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 倉庫 | 13.2 | FAN | [6 empty] | ○ | [12 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 市民ロビー(1-1) | 289.96 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 市民レストラン | 142.82 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.8 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 市民ﾚｽﾄﾗﾝ・厨房 | 39.22 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 | 40 | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 市民ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ | 33.6 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 展示コーナー | 227.35 | HEX+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 放送室兼受付控室 | 10.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
1 | 管理室 | 11.31 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 風除室(1-1) | 9.12 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 風除室(1-2) | 15.39 | HEX+PAC | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(1-1) | 110.59 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(1-2) | 27.7 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(1-3) | 36.95 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(1-4) | 50.61 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ＥＶロビー | 14.88 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ＥＶ1・ＥＶ2 | 11.93
| ＥＶ3 | 9.28
| ＥＶ4 | 9.12
| 階段1 | 29 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 階段2 | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 階段3 | 32.64 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 階段4 | 137.27 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 男子便所(1-1) | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 男子便所(1-2) | 24.64 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 女子便所(1-1) | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 女子便所(1-2) | 20.89 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 多目的便所(1-1) | 5.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 多目的便所(1-2) | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 15 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 給湯室(1-1) | 3.48 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 給湯室(1-2) | 4.8 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 金庫 | 3 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| ゴミ置場 | 5.52 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 授乳室 | 8.7 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(1-1) | 30.57 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(1-2) | 37.38 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(1-3) | 37.38 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(1-4) | 16.43 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| PS(1-1) | 1.8
| DS(1-1) | 17
| EPS(1-1) | 4.32
| PS(1-2) | 3.36
| DS(1-2) | 17.04
| EPS(1-2) | 4.05
| EPS(1-3) | 7.02
| PS(1-3) | 1.2
| EPS(1-4) | 5.8
2 | 事務室(2-1) | 431.95 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 事務室(2-2) | 429.37 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 事務室(2-3) | 67.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 事務室(2-4) | 45.56 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 事務室(2-5) | 59.48 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 小会議室(2-1) | 34.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 小会議室(2-2) | 35.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 小会議室(2-3) | 32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 小会議室(2-4) | 53.23 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談室(2-1) | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談室(2-2) | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 相談室(2-3) | 9.9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
2 | 接客相談室 | 19.8 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 書庫 | 68.16 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 倉庫(2-1) | 16.09 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 倉庫(2-2) | 28.87 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 倉庫(2-3) | 26.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 収納 | 6.36 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 教育長室 | 35.49 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 副教育長室 | 16.41 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 待合ロビー(2-1) | 100.59 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 待合ロビー(2-2) | 28.44 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 待合スペース | 9.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| キッズコーナー | 5.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 母子手帳交付室 | 13.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 印刷室 | 5.52 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-1) | 86.73 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-2) | 36.48 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-3) | 26.07 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-4) | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-5) | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-6) | 25.36 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-7) | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-8) | 109.79 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 廊下(2-9) | 29.31 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ＥＶロビー | 15.36 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ＥＶ1・ＥＶ2 | 16.54
| ＥＶ3 | 9.28
| ＥＶ4 | 9.12
| 階段1 | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 階段2 | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓
| 男子便所(2-1) | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 男子便所(2-2) | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 女子便所(2-1) | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 女子便所(2-2) | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 多目的便所 | 5.52 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓
| 給湯室(2-1) | 4 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 給湯室(2-2) | 6.71 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| ゴミ置場 | 4.3 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 授乳室 | 9.57 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 男子更衣室 | 16.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 女子更衣室 | 19.5 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| 空調機械室(2-1) | 41.5 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| 空調機械室(2-2) | 37.38 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
2 | 空調機械室(2-3) | 37.38 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓
| DS(2-1) | 20.88
| EPS(2-1) | 3.84
| PS(2-1) | 3.36
| DS(2-2) | 17.04
| EPS(2-2) | 2.7
| EPS(2-3) | 4.12
| EPS(2-4) | 7.02
| PS(2-2) | 1.2
| PS(2-3) | 1.72
| EPS(2-5) | 6.1
| EPS(2-6) | 2.7
3 | 事務室(3-1) | 161.44 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 事務室(3-2) | 106.03 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 事務室(3-3) | 517.28 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 事務室(3-4) | 79.01 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 事務室(3-5) | 59.18 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 大会議室 | 147.84 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 特別会議室 | 72.96 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(3-1) | 9.45 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(3-2) | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 書庫 | 26.4 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 契約書類保管庫 | 9.6 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 工具倉庫 | 6.84 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(3-1) | 6.84 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(3-2) | 14.1 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(3-3) | 12 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(3-4) | 10 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 収納 | 6.36 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合ロビー(3-1) | 77.87 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ホワイエ | 78.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合ロビー(3-2) | 20.79 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合ロビー(3-3) | 31.65 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 市長室 | 65.87 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 応接室(3-1) | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 応接室(3-2) | 16 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 副市長室 | 41.85 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 保健室 | 40.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合室 | 13.96 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 人事給与ｼｽﾃﾑ管理室 | 9.91 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 電算業務室 | 41.55 | FAN+PAC | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 印刷室 | 5.52 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 打合せスペース | 12.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 記者室 | 25.6 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 記者会見室 | 78.54 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 放送無線室 | 6 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 100 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(3-1) | 20.58 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(3-2) | 126.14 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(3-3) | 11.82 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(3-4) | 28.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
3 | 廊下(3-5) | 26.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(3-6) | 16.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(3-7) | 38.7 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ホール | 79.1 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶロビー | 15.36 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ1・ＥＶ2 | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ3 | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ4 | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段1 | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段2 | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所(3-1) | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所(3-2) | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所(3-1) | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所(3-2) | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 多目的便所 | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 秘書課内WC | 2.7 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 秘書課内洗面 | 1.8 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| パントリー | 7.5 | FAN |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 給湯室(3-1) | 4 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 給湯室(3-2) | 6.71 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ゴミ置場 | 4.3 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子更衣室 | 28.91 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子更衣室 | 13.72 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(3-1) | 41.5 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(3-2) | 37.38 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(3-3) | 37.38 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| サーバー室 | 41.55 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| DS(3-1)(屋外) | 20.88 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(3-1) | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| PS(3-1) | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| DS(3-2)(屋外) | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(3-2) | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(3-3) | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(3-4) | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| PS(3-2) | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(3-5) | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
4 | 事務室(4-1) | 431.95 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 事務室(4-2) | 449.95 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 事務室(4-3) | 568.66 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会議室 | 25.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ミーティングスペース | 15.55 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(4-1) | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(4-2) | 9 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(4-3) | 8.23 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 書庫(4-1) | 50.4 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 書庫(4-2) | 48.2 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 書庫(4-3) | 10.51 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 測量器具保管庫 | 6.84 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(4-1) | 13.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(4-2) | 34.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(4-3) | 35.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
4 | 倉庫(4-4) | 5.52 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 収納 | 6.36 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合ロビー(4-1) | 90.99 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合ロビー(4-2) | 46.35 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| テラス(屋外) | 17.04
| 入札室 | 35.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 印刷室 | 20.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-1) | 36.48 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-2) | 14.17 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-3) | 83.5 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-4) | 36.48 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-5) | 28.24 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-6) | 26.7 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-7) | 25.36 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-8) | 13.68 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-9) | 71.55 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(4-10) | 13.68 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶロビー | 15.36 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓
| ＥＶ1・ＥＶ2 | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ3 | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ4 | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段1 | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段2 | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所(4-1) | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所(4-2) | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所(4-1) | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所(4-2) | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 多目的便所 | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 給湯室(4-1) | 4 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 給湯室(4-2)・印刷室 | 6.71 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ゴミ置場 | 4.3 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子更衣室 | 35.99 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子更衣室 | 17.08 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.15 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(4-1) | 41.5 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(4-2) | 37.38 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(4-3) | 37.38 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(4-1) | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| PS(4-1) | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(4-2) | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(4-3) | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(4-4) | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| PS(4-2) | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(4-5) | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(4-6) | 2.29 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
5 | 会議室(5-1) | 73.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会議室(5-2) | 73.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会議室(5-3) | 68.34 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 小会議室(5-1) | 51.6 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 小会議室(5-2) | 41.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(5-1) | 9.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
5 | 相談(5-2) | 9.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 相談(5-3) | 7.68 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 刊行物在庫倉庫 | 30.16 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(5-1) | 20.88 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(5-2) | 5.52 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(5-3) | 13.92 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(5-4) | 16.91 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 倉庫(5-5) | 16.27 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 収納 | 6.36 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 備蓄倉庫 | 36.12 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 市史編纂室 | 85.28 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 検査室 | 30.96 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| コピースペース | 7.2 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| テラス(屋外) | 17.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 正副議長室 | 64.17 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 応接室(5-1) | 10.44 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 応接室(5-2) | 15.86 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議会事務局 | 72.48 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議会事務局・更衣室(男) | 5.04 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議会事務局・更衣室(女) | 2.07 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議会事務局・給湯室 | 2.97 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議場 | 236.52 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 部課長控室 | 64.17 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室1 | 25.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室2 | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室3 | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室4 | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室5 | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室6 | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室7 | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室8 | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 会派室9 | 20.64 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議会図書室 | 36.08 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 小委員会室 | 99.22 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 委員会室 | 187.57 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 待合ロビー | 36.79 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(5-1) | 151.48 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(5-2) | 22.8 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(5-3) | 252.85 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
5 | 廊下(5-4) | 41.92 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(5-5) | 57.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶロビー | 15.36 | AHU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ1・ＥＶ2 | 16.54 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ3 | 9.28 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ4 | 9.12 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段1 | 28.76 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段2 | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所(5-1) | 19.3 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所(5-2) | 17.6 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所(5-1) | 12.85 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所(5-2) | 15.12 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 多目的便所 | 7.24 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 給湯室(5-1) | 6.48 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 給湯室(5-2) | 4 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ゴミ置場 | 4.3 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 職員休憩室(男) | 58.74 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 職員休憩室(男)収納 | 5.94 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 職員休憩室(女) | 61.67 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.5 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 職員休憩室(女)収納 | 6.84 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(5-1) | 41.5 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(5-2) | 101.46 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 議場ｼｽﾃﾑ機械室 | 7.32 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(5-1) | 3.84 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| PS(5-1) | 3.36 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(5-2) | 2.7 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(5-3) | 4.35 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(5-4) | 3 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(5-5) | 7.02 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| PS(5-2) | 1.2 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(5-6) | 6.1 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
6 | 倉庫 | 21.38 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 傍聴席(6-1) | 50.24 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 傍聴席(6-2) | 7.93 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 特別傍聴席 | 9.76 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 廊下(6-1) | 42.93 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 展望ギャラリー | 180.35 | AHU |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 電話交換室用通路 | 5.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ＥＶ2 | 8.92 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段1 | 23.04 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 階段2 | 25.6 | [33 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 電話交換機室 | 13.3 | FAN+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  |  | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 電話交換室 | 18.4 | HEX+PAC | ○ | ○ | ●空調 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 休憩室 | 12.8 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 傍聴受付 | 6.1 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 男子便所 | 11.56 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 女子便所 | 10.44 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 多目的便所 | 10.67 | FAN |  |  | ○換気 ・自動水栓 |  | ○ |  |  |  |  | 成行 | 成行 | 成行 | 成行 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 授乳室 | 5.32 | AHU+FCU | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 26 | 成行 | 22 | 40 | 45 | 20 | 30 |  |  | 0.1 | 1 |  | 30 | [10 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(6-1) | 37.38 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 空調機械室(6-2) | 37.38 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
6 | 熱源機械室 | 280.68 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備 、ガス消火設備
| 発電機室 | 84 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| 電気室 | 164.64 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| ボンベ庫 | 19.25 | FAN |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | 1 | 5 | [11 empty] | 屋内消火栓 、連結送水管設備
| EPS(6-1) | 5.49
| PS(6-1) | 1.2
| EPS(6-2) | 6.1
| DS(6-1) | 6.1